## 分析結果
item_no | description | unit | quantity | unit_price | note | is_invalid | should_hide | 最終分類結果
壹 | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
貳 | 弱電設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
參 | 給排水設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
肆 | 消防安全設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
伍 | 空調通風設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
陸 | 防火區劃貫穿處防火阻絕填塞工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
柒 | 臨時水電及維修設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小 計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
捌 | 工程綜合保險費及勞工安全衛生費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
玖 | 交屋測試設備 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
拾 | 施工圖繪製費用 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
拾壹 | 電氣,電信,給水,污水,消防變更圖審 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
拾貳 | 利潤及管理費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
拾参 | 營業稅 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 合 計 總 價 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
承攬總價 ： 新台幣 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整 | [5 empty] | FALSE | FALSE | 未分類
特定條款： | [5 empty] | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 本工程以總價承包,責任施工。 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 本標單所列內容及數量僅供參考，投標廠商依據設計圖說、標單及並親赴現場瞭解工地狀況後做詳細估算 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 總價，不得任意塗改或加註其他無關資料，否則以廢標論。得標後視同全部估算完成，不得於工程進行中 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
| 要求追加或藉詞推諉致延誤工期。 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
3 | 投標廠商對本工程設計圖說、施工說明內容及領標文件，如有疑問須於投標前向業主及設計單位詢問澄清 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| ，決標後以業主解釋為準,承商不得異議，不得藉故無法施工或增加後非因業主變更之工料要求追加。 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
4 | 本工程盤內監控用電磁開關輔助接點及5A盤子板.控制管線.穿尼龍線等均含於總價內。 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 承商於施工前應將開關箱製造承認圖、材料設備型錄及施工圖送業主審查核可後方可施工。 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 得標廠商應依據水電消防送審合格圖、發包圖、客變圖統一檢討繪製施工圖經業主核准後依圖施工，承包 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 商應主責辦理電力、電信、自來水、瓦斯、衛工之外線申請及協調溝通等事項所需交際費用一併包含於總 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
| 價內。 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
7 | 消防器材及發電機與消防相關泵浦、耐燃（熱）線，須符合消防主管機關認可之合格產品，並負責完成 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 消防竣工檢查，不得藉口要求追加。 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
8 | 本圖說標單應配合其它施工規範、補充說明及合約條件，共為工程合約之一部份，有未一致之處承包商 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 應提出交由業主確認，並依業主指示辦理，不得藉口要求追加。 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
9 | 本工程應包含下列項目：穿樑套管(含喇叭口或管帽)（本工程所有明管均須以穿樑方式檢討施工），壓克 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 力箱體名牌(電表箱)，浴缸夾板保護，穿樑開孔管邊修補填塞密實平整，屋頂水錶箱不銹鋼蓋，各戶水錶 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
| 電錶，自來水箱、發電機油箱、各式機房用途等壓克力名牌，磚牆及RC打鑿配管完成時應加裝防裂網等。 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
10 | 本工程污、廢水管全部採用污水專用橘色鑄鐵管,不得採用一般PVC管。 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 管路配設明管方式以各幹管及支管每8-10米需以中文標示管用途及方向 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 移交清冊-公共設施移交(數量表,出廠證明,保固書,使用維修手冊)清冊裝訂3本竣工圖3本光碟3份 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
壹 | 電氣設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
一 | 台電配電室受電箱、集中表箱設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
二 | 公共、停車場開關箱設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
三 | 各戶開關箱設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
四 | 配管線設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
五 | 電燈、插座設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
六 | 發電機設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
七 | 電動汽車充電器系統設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
八 | 機房壓克力中文標示牌24*10cm | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
九 | 各箱體中文壓克力標示牌及單線、結線圖(含分屬戶別之公共箱體標示樓層門牌例:表前後開關及受電相等,箱體內迴路電腦打字護貝) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
十 | 竣工送電技師現場拍照查驗車馬補助費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 合計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
一 | 台電配電室受電箱、電表箱設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | "TPC" PANEL | 座 |  |  | 屬台電 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | NFB 1P 50AF- 15AT 10KA 110V | 只 |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 平頂矮腳燈座, 附5W LED燈泡 | 只 | 8 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 單聯壁式暗開關 300V 15A 附指示燈 | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 雙聯接地型壁式暗插座 125V 15A(大型面板) | 只 | 5 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 配電室CABLE TRAY 60x10CM含五分固定螺絲及角鐵 | M | 20 |  | 符合台電規格 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 受電箱P1~P7 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE:800*1600*350mm 2.0t mm(門把:A-281-1) | 座 | 7 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 400AF 400AT 380V/35KA | 只 | 14 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 盤內銅排及固定 | 式 | 7 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 7 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 組裝工資 | 式 | 7 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 受電箱P8~P10 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE:800*1600*350mm 2.0t mm(門把:A-281-1) | 座 | 3 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 800AF 800AT 380V/35KA | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 盤內銅排及固定 | 式 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 3 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 組裝工資 | 式 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 三相電錶箱 KWHA1-1,KWHA1-2,KWHA8-1,KWHA8-2 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE:2500*1500*350mm 2.0t mm(門把:A-281-1) | 座 | 4 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | KS 3P 500A | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 100AF 50AT 380V/25KA | 只 | 48 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 盤內銅排及固定 | 式 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 4 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 組裝工資 | 式 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 三相電錶箱 KWHA2-1~KWHA7-1 , KWHA2-2~KWHA7-2 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE:2500*1500*350mm 2.0t mm(門把:A-281-1) | 座 | 10 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | KS 3P 500A | 只 | 10 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 100AF 40AT 380V/25KA | 只 | 120 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 盤內銅排及固定 | 式 | 10 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 10 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 組裝工資 | 式 | 10 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 三相電錶箱 KWHMP,KWHMPA,KWHCAR PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE:1200*1600*350mm 2.0t mm(門把:A-281-1) | 座 | 3 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 800AF 800AT 380V/30KA | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 盤內銅排及固定 | 式 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 3 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 組裝工資 | 式 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 接地測試端子箱 70Hx 40Wx 15D cm(含銅板) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 接地銅棒 3/4"∮-10' 及火泥熔接 | 支 | 13 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 裸銅線 100m㎡ | 米 | 13 |  | 太平洋.華新麗華 | FALSE | FALSE | 未分類
14 | 裸銅線 22m㎡ | 米 | 7 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
15 | PVC線 100mm2 | 米 | 101 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
16 | PVC線 22mm2 | 米 | 55 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
17 | PVC線 14mm2 | 米 | 50 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
18 | 配線另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
19 | PVC管 6" x 8.5mm | 米 | 151 |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
20 | PVC管 3" x 5.5mm | 米 | 18 |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
21 | PVC管 1" x 3.0mm | 米 | 97 |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
22 | PVC管 3/4" x 2.0mm | 米 | 100 |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
23 | 配管另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
24 | 接地工程止水銅板斷水處理,責任施工 | 式 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
25 | 台電受電室電表室通風百葉附防火閘門 | 樘 | 6 |  | 顯隆,上宜 | FALSE | FALSE | 未分類
26 | 台電變壓器氣墊式避震器 | 式 | 1 |  | 兆山辰，固安震 | FALSE | FALSE | 未分類
27 | 拉線箱附封印鎖孔2.0t鍍鋅鋼板靜電粉體塗裝配合現場施作 | 式 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
28 | 機械鑽孔及打洞修補 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
29 | 外管線土方挖掘、埋管、回填及管路防水處理 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
30 | 6"引進管防水型封塞空管管塞 PP-06 | 只 | 8 |  | 貫宋 | FALSE | FALSE | 未分類
31 | 6"引進管防水型封塞三孔管路封塞滿 PP-21 | 只 | 8 |  | 貫宋 | FALSE | FALSE | 未分類
32 | 五金另料及消耗品(含配管防震) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
33 | 運什費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
34 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
二 | 公共、停車場開關箱設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | MP/EMP/EMR PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 3.0/2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 3 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 800AF 800AT 380V/30KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 600AF 500AT 380V/30KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 400AF 250AT 380V/30KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 3P 225AF 200AT 380V/30KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 3P 225AF 175AT 380V/30KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | NFB 3P 225AF 125AT 380/30KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | NFB 3P 100AF 100AT 380V/30KA | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | NFB 3P 100AF 75AT 380V/30KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | NFB 3P 100AF 50AT 380V/30KA | 只 | 8 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | NFB 3P 100AF 40AT 380V/30KA | 只 | 9 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | NFB 3P 100AF 30AT 380V/30KA | 只 | 8 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | NFB 3P 100AF 20AT 380V/30KA | 只 | 10 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | NFB 3P 100AF 100AT 190V/30KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | NFB 3P 100AF 50AT 190V/30KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(16) | NFB 3P 100AF 40AT 190V/30KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(17) | NFB 3P 100AF 20AT 190V/30KA | 只 | 5 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(18) | MC 3∮480V 20KVAR 電容器專用型 | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(19) | CT 600V 800/5A 15VA MOLD TYPE | 只 | 3 |  | 士林.巧力 | FALSE | FALSE | 未分類
(20) | CT 600V 40/5A 15VA MOLD TYPE | 只 | 3 |  | 士林.巧力 | FALSE | FALSE | 未分類
(21) | ATS 4P 800AF 800AT 30KA NBF TYPE附電氣及機械互鎖裝置及電源指示燈 ,開關跳脫時盤面復歸 | 只 | 1 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(22) | 整套型遠端控制開關 LSSW 內含:NFB 3P 400AF 300AT 380V/30KA及欠相檢知﹐水電承商須留控制至火警受信總機及發電機 | 只 | 1 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(23) | DMS 附 RS485 | 只 | 2 |  | E/S,Schnider,TOYO | FALSE | FALSE | 未分類
(24) | APFR 自動功率因數調整器 6 段 | 只 | 1 |  | GE,RITA | FALSE | FALSE | 未分類
(25) | 半套式電容器組SC 3∮ 480V 20KVAR 防爆型 (MC,HRC-FUSE,SC) | 只 | 6 |  | GE,RITA | FALSE | FALSE | 未分類
(26) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 12 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(27) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 6 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(28) | TIMER-24HR 停電補償型 | 只 | 1 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(29) | HRC | 只 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(30) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 式 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(31) | 盤面式散熱風扇 | 式 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(32) | 溫控開關 | 式 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(33) | 日光燈及微動開關 | 式 | 3 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(34) | 盤內銅排及固定 | 式 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(35) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 3 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(36) | 組裝工資 | 式 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | B4L,B3L,B2L,B1L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 4 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/10KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 16 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 12 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 4 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 盤內銅排及固定 | 式 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 4 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 組裝工資 | 式 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
3 | EB4L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | MS 1∮220V 100VA*1 (欠相) | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 2 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 2 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 1 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 溫控開關 | 式 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | TIMER-24HR 停電補償型 | 只 | 1 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
4 | EB4R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 20AT 190V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/10KA | 只 | 5 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | EB3L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 5 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | MS 1∮220V 100VA*1 (欠相) | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 2 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 2 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 1 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 溫控開關 | 式 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | TIMER-24HR 停電補償型 | 只 | 1 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | EB3R,EB2R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 20AT 190V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/10KA | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | EB2L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | MS 1∮220V 100VA*1 (欠相) | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 2 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 2 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 1 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 溫控開關 | 式 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | TIMER-24HR 停電補償型 | 只 | 1 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
8 | EB1L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 13 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | MS 1∮220V 15A (欠相) | 只 | 5 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 6 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 10 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 5 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
9 | EB1PG PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 30AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | MS 1∮220V 15A (欠相) | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 2 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 1 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
10 | EB1R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 20AT 190V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/10KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
11 | E1L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 11 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 11 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
12 | E1L1 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
12-1 | E1L1-3隔離盤 SUS PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
13 | E1R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 50AT 190V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/10KA | 只 | 16 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
14 | 1L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 7 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 2 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
15 | E1R1 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
16 | 1FL PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 225AF 125AT 380V/15KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 24 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 21 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 34 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
17 | 4FLA,5FLA,6FLA,8FLA,10FLA,12FLA,14FLA,16FLA,18FLA,20FLA,22FLA,24FLA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 12 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/10KA | 只 | 12 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 24 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 48 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 12 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 盤內銅排及固定 | 式 | 12 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 12 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 組裝工資 | 式 | 12 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
18 | 2FLA,3FLA,7FLA,9FLA,11FLA,13FLA,15FLA,17FLA,19FLA,21FLA,23FLA,25FLA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 12 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/10KA | 只 | 12 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 36 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 72 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 12 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 盤內銅排及固定 | 式 | 12 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 12 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 組裝工資 | 式 | 12 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
19 | EB1L1 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
20 | EB1R1 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA | 只 | 5 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
21 | B1AP~B4AP PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 4 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 30AT 380V/10KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | MS 3∮380V 10HP (欠相) | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 8 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 4 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | TIMER-24HR 停電補償型 | 只 | 4 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 4 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 4 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
21 | B2AP1~B4AP1 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 3 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 100AF 75AT 380V/10KA | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/10KA | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 12 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | MS 3∮380V 20HP (欠相) | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | MS 1∮220V 15A (欠相) | 只 | 12 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 30 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 15 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | TIMER-24HR 停電補償型 | 只 | 3 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 3 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 盤內銅排及固定 | 式 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 3 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 組裝工資 | 式 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
22 | B1AP1 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 100AF 75AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 5 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | MS 3∮380V 20HP (欠相) | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | MS 1∮220V 15A (欠相) | 只 | 5 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 12 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 6 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | TIMER-24HR 停電補償型 | 只 | 1 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
23 | EB4FP PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 600AF 500AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 225AF 175AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 100AF 100AT 380V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 3P 100AF 60AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 3P 50AF 30AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | MS 1∮220V 15A (欠相) | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 2 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 1 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | TIMER-24HR 停電補償型 | 只 | 1 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
24 | EB1FP PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 400AF 250AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
25 | EB4WP1,EB4WP2 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 100AF 100AT 380V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | ELCB 3P 50AF 50AT 380V/10KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | MS 3∮380V 20HP (欠相) | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | EX 交替電驛 | 只 | 2 |  | OMRON.ANLY | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 液位控制器(雙水位)(加1組監控用),附水銀浮球三只 | 組 | 2 |  | 國際、立石 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 8 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 2 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | CS 30∮ ( 3A ) | 只 | 2 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 2 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
26 | EB4WP PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | ELCB 3P 50AF 15AT 380V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | MS 3∮380V 5HP (欠相) | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | EX 交替電驛 | 只 | 1 |  | OMRON.ANLY | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 液位控制器(雙水位)(加1組監控用),附水銀浮球三只 | 組 | 1 |  | 國際、立石 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 4 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 1 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | CS 30∮ ( 3A ) | 只 | 1 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
27 | EB4SP PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | ELCB 3P 50AF 15AT 380V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | MS 3∮380V 3HP (欠相) | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | EX 交替電驛 | 只 | 1 |  | OMRON.ANLY | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 液位控制器(雙水位)(加1組監控用),附水銀浮球三只 | 組 | 1 |  | 國際、立石 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 4 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 1 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | CS 30∮ ( 3A ) | 只 | 1 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
28 | B4RP PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 30AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | ELCB 3P 50AF 15AT 380V/10KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | ELCB 1P 50AF 15AT 380V/10KA 3P代 | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | MS 3∮380V 5HP (欠相) | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | MS 3∮380V 1HP (欠相) | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | EX 交替電驛 | 只 | 1 |  | OMRON.ANLY | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 液位控制器(雙水位)(加1組監控用),附水銀浮球三只 | 組 | 2 |  | 國際、立石 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 10 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 4 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | CS 30∮ ( 3A ) | 只 | 1 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
29 | E1FAP PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 30AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
30 | 1ACP PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 225AF 125AT 380V/15KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 380V/15KA 2P代 | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | ELCB 4P 50AF 40AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 4P 50AF 30AT 380V/15KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
30-1 | 1AC1-1~3隔離盤 SUS PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 30AT 380V/15KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
31 | D/G PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 3.0/2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | ACB 3P 1600AF 1200AT 50KA | 只 | 1 |  | 三菱,士林, 施耐德 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 800AF 800AT 380V/50KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 600AF 600AT 380V/50KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 3P 400AF 350AT 380V/50KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 3P 100AF 100AT 380V/50KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 整套型遠端控制開關 LSSW 內含:NFB 3P 400AF 350AT 380/50KA及欠相檢知﹐水電承商須留控制至火警受信總機及發電機 | 只 | 1 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | MS 3∮380V 25HP (欠相) | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 4 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 2 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | ON-DELAY | 只 | 1 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 式 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 日光燈及微動開關 | 式 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(16) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
32 | ER2A~ER25A PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 24 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 30AT 190V/10KA | 只 | 24 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/10KA | 只 | 168 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 盤內銅排及固定 | 式 | 24 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 24 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 組裝工資 | 式 | 24 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
33 | CAR PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 3.0/2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 800AF 800AT 380V/30KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 400AF 300AT 380V/30KA | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 225AF 225AT 380V/30KA | 只 | 10 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 3P 225AF 1754AT 380V/30KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
34 | B4CAR,B4CAR1~B4CAR3,B3CAR1~B3CAR3, B2CAR1~B2CAR3 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 3.0/2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 10 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 225AF 225AT 380V/30KA | 只 | 10 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 40AT 220V/30KA 2P代 | 只 | 170 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/30KA 2P代 | 只 | 10 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | HUB 24埠 | 只 | 10 |  | 含於汽車充電 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 盤內銅排及固定 | 式 | 10 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 10 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 組裝工資 | 式 | 10 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
35 | B1RP PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 30AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | ELCB 3P 50AF 15AT 380V/10KA | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | MS 3∮380V 3HP (欠相) | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | MS 3∮380V 2HP (欠相) | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 6 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 3 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | TIMER-24HR 停電補償型 | 只 | 3 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 2 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
36 | B2CAR,B3CAR PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 3.0/2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 400AF 300AT 380V/30KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 100AF 100AT 380V/30KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 40AT 220V/30KA 2P代 | 只 | 36 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/30KA 2P代 | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | HUB 24埠 | 只 | 2 |  | 含於汽車充電 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
37 | B1CAR PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 3.0/2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 400AF 300AT 380V/30KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 100AF 100AT 380V/30KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 40AT 220V/30KA 2P代 | 只 | 15 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/30KA 2P代 | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | HUB 16埠 | 只 | 1 |  | 含於汽車充電 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
38 | B1CAR1 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 3.0/2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 225AF 175AT 380V/30KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 40AT 220V/30KA 2P代 | 只 | 13 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/30KA 2P代 | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | HUB 16埠 | 只 | 1 |  | 含於汽車充電 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
39 | MPA/EMPA/EMRA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 3.0/2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 3 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 800AF 800AT 380V/25KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 400AF 400AT 380V/25KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 225AF 175AT 380V/25KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 3P 225AF 150AT 380V/25KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 3P 225AF 125AT 380/25KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | NFB 3P 100AF 100AT 380V/25KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | NFB 3P 100AF 75AT 380V/25KA | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | NFB 3P 100AF 50AT 380V/25KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | NFB 3P 100AF 40AT 380V/25KA | 只 | 8 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | NFB 3P 100AF 30AT 380V/25KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | NFB 3P 100AF 20AT 380V/25KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | NFB 3P 225AF 175AT 190V/25KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | NFB 3P 100AF 100AT 190V/25KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/25KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(16) | NFB 3P 50AF 20AT 190V/25KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(17) | MC 3∮480V 15KVAR 電容器專用型 | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(18) | CT 600V 800/5A 15VA MOLD TYPE | 只 | 3 |  | 士林.巧力 | FALSE | FALSE | 未分類
(19) | ATS 4P 600AF 500AT 25KA NBF TYPE附電氣及機械互鎖裝置及電源指示燈 ,開關跳脫時盤面復歸 | 只 | 1 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(20) | 整套型遠端控制開關 LSSW 內含:NFB 3P 400AF 300AT 380V/25KA及欠相檢知﹐水電承商須留控制至火警受信總機及發電機 | 只 | 1 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(21) | DMS 附 RS485 | 只 | 1 |  | E/S,Schnider,TOYO | FALSE | FALSE | 未分類
(22) | APFR 自動功率因數調整器 6 段 | 只 | 1 |  | GE,RITA | FALSE | FALSE | 未分類
(23) | 半套式電容器組SC 3∮ 480V 15KVAR 防爆型 (MC,HRC-FUSE,SC) | 只 | 6 |  | GE,RITA | FALSE | FALSE | 未分類
(24) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 12 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(25) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 6 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(26) | HRC | 只 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(27) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 式 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(28) | 盤面式散熱風扇 | 式 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(29) | 溫控開關 | 式 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(30) | 日光燈及微動開關 | 式 | 3 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(31) | 盤內銅排及固定 | 式 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(32) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 3 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(33) | 組裝工資 | 式 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
40 | B1LA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
41 | EB1LA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 100AF 20AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | MS 1∮220V 1/2HP (欠相) | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 液位控制器(雙水位)(加1組監控用),附水銀浮球三只 | 組 | 2 |  | 國際、立石 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 2 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 6 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 3 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | CS 30∮ ( 3A ) | 只 | 3 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
42 | EB1RA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 40AT 110V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
43 | E2FAPA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 30AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | MS 3∮380V 10HP (欠相) | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 2 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 1 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
44 | ER3EPA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 225AF 150AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 100AF 100AT 380V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | TVSS | 組 | 1 |  | 士林 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 1 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 溫控開關 | 式 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 2 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 1 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
45 | ER2EPA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 100AF 100AT 380V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | TVSS | 組 | 1 |  | 士林 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 1 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 溫控開關 | 式 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 2 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 1 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
46 | EB4CWPA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 100AF 75AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | ELCB 3P 100AF 75AT 380V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | MS 3∮380V 25HP (欠相) | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | SMC 3∮380V 25HP | 只 | 2 |  | JK.AB | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | EX 交替電驛 | 只 | 1 |  | OMRON.ANLY | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 液面控制器(61F-G1*1,61F-I*2)(監控用),附熱縮套管包覆SUS316電極棒 | 組 | 1 |  | 國際、立石 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 4 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 2 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | CS 30∮ ( 3A ) | 只 | 1 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
47 | ER1FAPA,ER2FAPA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 100AF 75AT 380V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 100AF 40AT 380V/10KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | MS 3∮380V 15HP (欠相) | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | PBL 照光式按鈕開關 30∮ ( LED ) | 只 | 8 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | CS 30∮ ( KEY ) | 只 | 4 |  | 天得、山河 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 2 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
48 | ER2FPA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 225AF 175AT 380V/15KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
49 | 3LA,6LA,9LA,12LA,15LA,18LA,21LA,24LA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 8 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/10KA | 只 | 8 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 8 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 24 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 8 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 盤內銅排及固定 | 式 | 8 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 8 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 組裝工資 | 式 | 8 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
50 | R1LA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | ELCB 3P 50AF 20AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 12 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 12 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | DF 3A | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | TR 1KVA 220V/DC24V | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
51 | E3LA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 18 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 18 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
52 | E6LA,E9LA,E12LA,E15LA,E18LA,E21LA ,E24LA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 7 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 30AT 380V/10KA | 只 | 7 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 7 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 84 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 84 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 7 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 盤內銅排及固定 | 式 | 7 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 7 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 組裝工資 | 式 | 7 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
53 | ER1LA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 3P 50AF 20AT 380V/10KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 二線式製模組 R/Y 6161-38 | 只 | 4 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
54 | E3RA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 100AF 100AT 190V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 190V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 40AT 110V/10KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/10KA | 只 | 5 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
55 | ER1RA PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 20AT 190V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/10KA | 只 | 7 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
56 | E3LA1 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/10KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
57 | E6LA1,E9LA1,E12LA1,E15LA1,E18LA1,E21LA1, E24LA1 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 7 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/10KA | 只 | 7 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA | 只 | 7 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA | 只 | 21 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | D-FUSE 2A W/BASE及斷電指示燈 | 只 | 7 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 盤內銅排及固定 | 式 | 7 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 7 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 組裝工資 | 式 | 7 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
58 | TEL PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
59 | ETR PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 100AF 75AT 190V/15KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 5 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
60 | ER2A~ER25 進線銅牌箱 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 24 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 盤內銅排及固定 (700A) | 式 | 24 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 24 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 組裝工資 | 式 | 24 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
61 | 3LA,6LA,9LA,12LA,15LA,18LA,21LA,24LA 進線銅牌箱 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 8 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 盤內銅排及固定 (130A) | 式 | 8 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 8 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 組裝工資 | 式 | 8 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
62 | R1LA 進線銅牌箱 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 盤內銅排及固定 (130A) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
63 | E3LA 進線銅牌箱 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 盤內銅排及固定 (220A) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
64 | E6LA,E9LA,E12LA,E15LA,E18LA,E21LA,E24LA 進線銅牌箱 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 7 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 盤內銅排及固定 (220A) | 式 | 7 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 7 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 組裝工資 | 式 | 7 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
65 | ER1LA 進線銅牌箱 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 盤內銅排及固定 (220A) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
66 | E3LA1 進線銅牌箱 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 盤內銅排及固定 (300A) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
67 | E6LA1,E9LA1,E12LA1,E15LA1,E18LA1,E21LA1,E24LA1 進線銅牌箱 PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 7 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 盤內銅排及固定 (300A) | 式 | 7 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 7 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 組裝工資 | 式 | 7 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
68 | TR(MOLD TYPE) IP20 噪音值小CNS規範(銅繞組)H級絕緣附外箱.角架及避震器 |  |  |  | 士林、大同 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 3Φ3W 380V/ 3Φ4W 110-190V 200KVA | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 3Φ3W 380V/ 3Φ4W 110-190V 50KVA | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 3Φ3W 380V/ 3Φ4W 110-190V 30KVA | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 3Φ3W 380V/ 3Φ4W 110-190V 20KVA | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
62 | 另料及消耗品 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
63 | 運什費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
64 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小 計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
三 | 各戶開關箱設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 3A1L~23A1L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 21 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 50AT 380V/15KA | 只 | 21 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 21 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA | 只 | 21 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/15KA | 只 | 21 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/15KA | 只 | 63 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 21 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 21 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 盤內銅排及固定 | 式 | 21 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 21 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 組裝工資 | 式 | 21 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 3A1R~23A1R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 21 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/15KA | 只 | 21 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 42 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 42 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 42 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 63 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ATS 3P 20A 110V/10KA 附電器與機械連鎖及裝置及電源指示燈(MC TYPE) | 只 | 21 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 21 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 21 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 21 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 24A1L~25A1L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 50AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/15KA | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 24A1R~25A1R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ATS 3P 20A 110V/10KA 附電器與機械連鎖及裝置及電源指示燈(MC TYPE) | 只 | 2 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 2A2L~23A2L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 22 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/15KA | 只 | 66 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 22 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 2A2R~23A2R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 22 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 44 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 44 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 44 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 66 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ATS 3P 20A 110V/10KA 附電器與機械連鎖及裝置及電源指示燈(MC TYPE) | 只 | 22 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 22 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 24A2L~25A2L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/15KA | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 24A2R~25A2R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ATS 3P 20A 110V/10KA 附電器與機械連鎖及裝置及電源指示燈(MC TYPE) | 只 | 2 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 2A3L~23A3L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 22 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/15KA | 只 | 66 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 盤內銅排及固定 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 22 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 組裝工資 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 2A3R~23A3R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 22 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 44 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 44 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 44 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 66 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ATS 3P 20A 110V/10KA 附電器與機械連鎖及裝置及電源指示燈(MC TYPE) | 只 | 22 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 22 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 24A3L~25A3L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/15KA | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 24A3R~25A3R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ATS 3P 20A 110V/10KA 附電器與機械連鎖及裝置及電源指示燈(MC TYPE) | 只 | 2 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 2A5L~23A5L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 22 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/15KA | 只 | 66 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 22 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
14 | 2A5R~23A5R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 22 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 44 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 44 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 44 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 66 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ATS 3P 20A 110V/10KA 附電器與機械連鎖及裝置及電源指示燈(MC TYPE) | 只 | 22 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 22 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
15 | 24A5L~25A5L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/15KA | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
16 | 24A5R~25A5R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ATS 3P 20A 110V/10KA 附電器與機械連鎖及裝置及電源指示燈(MC TYPE) | 只 | 2 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
17 | 2A6L~23A6L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 22 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/15KA | 只 | 66 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 盤內銅排及固定 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 22 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 組裝工資 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
18 | 2A6R~23A6R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 22 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 44 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 44 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 44 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 66 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ATS 3P 20A 110V/10KA 附電器與機械連鎖及裝置及電源指示燈(MC TYPE) | 只 | 22 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 22 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
19 | 24A6L~25A6L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/15KA | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
20 | 24A6R~25A6R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ATS 3P 20A 110V/10KA 附電器與機械連鎖及裝置及電源指示燈(MC TYPE) | 只 | 2 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
21 | 2A7L~23A7L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 22 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/15KA | 只 | 66 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 22 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
22 | 2A7R~23A7R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 22 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/15KA | 只 | 22 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 44 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 44 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 44 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 66 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ATS 3P 20A 110V/10KA 附電器與機械連鎖及裝置及電源指示燈(MC TYPE) | 只 | 22 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 22 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
23 | 24A7L~25A7L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/15KA | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
24 | 24A7R~25A7R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ATS 3P 20A 110V/10KA 附電器與機械連鎖及裝置及電源指示燈(MC TYPE) | 只 | 2 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
25 | 3A8L~23A8L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 21 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 50AT 380V/15KA | 只 | 21 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 21 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA | 只 | 21 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/15KA | 只 | 21 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/15KA | 只 | 63 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 21 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 21 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 盤內銅排及固定 | 式 | 21 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 21 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 組裝工資 | 式 | 21 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
26 | 3A8R~23A8R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 21 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/15KA | 只 | 21 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 42 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 42 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 42 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 63 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ATS 3P 20A 110V/10KA 附電器與機械連鎖及裝置及電源指示燈(MC TYPE) | 只 | 21 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 21 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 21 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 21 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
27 | 24A8L~25A8L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 50AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/15KA | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
28 | 24A8R~25A8R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 2 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 4 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 6 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ATS 3P 20A 110V/10KA 附電器與機械連鎖及裝置及電源指示燈(MC TYPE) | 只 | 2 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 2 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
27 | 2A1L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 50AT 380V/15KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/15KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/15KA | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
28 | 2A1R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/15KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ATS 3P 20A 110V/10KA 附電器與機械連鎖及裝置及電源指示燈(MC TYPE) | 只 | 1 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
29 | 2A8L PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 50AT 380V/15KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 3P 50AF 20AT 380V/15KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | NFB 1P 50AF 20AT 220V/15KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | NFB 1P 50AF 15AT 220V/15KA | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ELCB 1P 50AF 30AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V/15KA 2P代 | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
30 | 2A8R PANEL |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CASE: 2.0t mm (門把:A-281-1)(尺寸依現場施作) | 座 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | NFB 3P 50AF 40AT 190V/15KA | 只 | 1 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | NFB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | NFB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V/15KA | 只 | 2 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | ELCB 1P 50AF 15AT 110V/15KA | 只 | 3 |  | 士林,東元 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | ATS 3P 20A 110V/10KA 附電器與機械連鎖及裝置及電源指示燈(MC TYPE) | 只 | 1 |  | 尚偉.強生 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 盤內銅排及固定 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 五金另料&PVC線,端子,色套等配線另料 | 式 | 1 |  | 2.0mm以上 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 組裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
31 | TR(MOLD TYPE) IP20 噪音值小CNS規範(銅繞組)H級絕緣附外箱.角架及避震器 |  |  |  | 士林、大同 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 3Φ3W 380V/ 3Φ4W 110-190V 15KVA | 只 | 48 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 3Φ3W 380V/ 3Φ4W 110-190V 10KVA | 只 | 120 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
29 | 五金另料及消耗品 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
30 | 運什費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
31 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
四 | 配管線設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | PVC電管 |  |  |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | PVC管 (16) 1/2" x 2.0mm | 米 | 67497 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | PVC管 (20) 3/4" x 2.0mm | 米 | 7677 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | PVC管 (28) 1" x 3.0mm | 米 | 924 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | PVC配管另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | EMT導線管 |  |  |  | 美亞.高興昌 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | E25 | 米 | 387 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | E31 | 米 | 2055 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | E39 | 米 | 13898 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | E51 | 米 | 5854 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | E63 | 米 | 790 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | E75 | 米 | 1062 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | EMT配管另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
3 | RSG管(鍍鋅管厚管) |  |  |  | 美亞.高興昌 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | RSG管 (82) | 米 | 3326 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | RSG管 (104) | 米 | 580 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 配管另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 電線類 |  |  |  | 太平洋.華新麗華 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | PVC電纜 600V級 2.0mm/3C | 米 | 2103 |  | 大亞,台一國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | PVC電線 600V級 3.5mm²/2C | 米 | 2941 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | PVC電線 600V級 5.5mm²/2C | 米 | 1659 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | PVC電線 600V級 2.0mm | 米 | 189443 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | PVC電線 600V級 5.5mm2 | 米 | 24073 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | PVC電線 600V級 8mm2 | 米 | 26119 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | PVC電線 600V級 14mm2 | 米 | 61234 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | PVC電線 600V級 22mm2 | 米 | 23252 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | PVC電線 600V級 30mm2 | 米 | 1909 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | PVC電線 600V級 38mm2 | 米 | 1750 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | PVC電線 600V級 50mm2 | 米 | 50 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | PVC電線 600V級 60mm2 | 米 | 952 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | PVC電線 600V級 80mm2 | 米 | 962 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | PVC電線 600V級 100mm2 | 米 | 3386 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | PVC電線 600V級 150mm2 | 米 | 111 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(16) | PVC電線 600V級 200mm2 | 米 | 10917 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(17) | 配線另件(5.5以下穩速搭安全接頭) | 式 | 1 |  | WAGO | FALSE | FALSE | 未分類
5 | FR防火耐燃線(耐火950℃, 90分鐘) |  |  |  | 太平洋.華新麗華 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | FR防火耐燃線 950°C 2.0mm | 米 | 4085 |  | 大亞,台一國際 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | FR防火耐燃線 950°C 5.5mm2 | 米 | 898 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | FR防火耐燃線 950°C 8mm2 | 米 | 1172 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | FR防火耐燃線 950°C 14mm2 | 米 | 159 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | FR防火耐燃線 950°C 22mm2 | 米 | 851 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | FR防火耐燃線 950°C 30mm2 | 米 | 874 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | FR防火耐燃線 950°C 38mm2 | 米 | 1360 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | FR防火耐燃線 950°C 60mm2 | 米 | 264 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | FR防火耐燃線 950°C 80mm2 | 米 | 736 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | FR防火耐燃線 950°C 100mm2 | 米 | 644 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | FR防火耐燃線 950°C 150mm2 | 米 | 1436 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 配線另件(5.5以下穩速搭安全接頭) | 式 | 1 |  | WAGO | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 全模鑄 CU BUSWAY 3Ø4W+1/2G 1200A (銅IP:68；附防火證明) |  |  |  | 巴斯威爾、安達康 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 直線部份(IP68) | 米 | 10 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 90°彎頭（加工費） | 只 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 盤面接頭（加工費） | 只 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 編織軟銅帶 (長450mm，不含銅排)） | 組 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 鋁製CABLE TRAY 10u陽極處理,梯形電纜架 |  |  |  | 同寅.昱榮.中國勵合 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 直式 W:300mm H:100mm t:3.0mm | 米 | 360 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 水平L型接頭 W:300mm | 只 | 6 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 水平T型接頭 W:300mm | 只 | 10 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 末端封板 W=300mm | 只 | 10 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 吊架(含角鋼,全牙螺桿,膨脹螺絲等)3/8” | 組 | 322 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 固定片 | 只 | 644 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 連接板 | 只 | 384 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 接地銅片 | 只 | 192 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 不銹鋼馬車螺絲 SUS304 | 組 | 1536 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 拉線箱(2.0t鍍鋅鋼板靜電粉體塗裝) | 式 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾(配合現場施作) | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 吊架及五金工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 預留穿樑、版套管及打洞修補 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 五金另料及消耗品(含配管防震) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 運什費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
五 | 電燈、開關插座設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 外構燈具設備工程(燈具引線不得小於1.25mm2) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | L1 訂製不銹鋼壁燈/LED 6.5w*2 /10°+ 9W 暈光線型燈 /3000K | 組 | 16 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | L2 下照嵌燈/LED 6.5w/24°/3000K/AC220v | 組 | 22 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | L3 LED線型燈/LED 10w/M；120°/3000K/DC24v | M | 14 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | L4 LED線型燈/LED 10w/M；120∘/3000K/DC24v | M | 125 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | L5-1 柱列LED線型燈/LED 15w/M；15*35°/3000K/DC24v | M | 94 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | L5-2 柱列LED線型燈/LED 12w/M；15*35°/3000K/DC24v | M | 96 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | L5 柱列LED線型燈不鏽鋼燈盒(含烤漆) | M | 190 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | L6 表面固定式可調角度投射燈/LED 15w/70*10°/3000K/DC24v | 組 | 26 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | L7 表面固定式可調角度投射燈/LED 12w/10*70°/3000K/DC24v | 組 | 48 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | L8 琥珀色水平線型燈/LED 8w/Amber/DC24v | 組 | 22 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | L8 燈形用不銹鋼燈槽(含烤漆) | 組 | 22 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | L9 LED線型燈/LED 15w/M；120∘/Amber/DC24v | M | 400 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | L10 嵌地式投射燈/11w/ 15°/ 3000K/DC24v | 組 | 5 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | L11 燈箱LED線型燈/LED 15w/M；15*35°/3000K/DC24v | M | 20 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | L12 可調角度下照嵌燈/LED 6.5w/ 24°/ 3000K/AC220v | 組 | 12 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(16) | DC24v 350w 電源供應器 | 組 | 115 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(17) | 室外專用防水接頭 | 式 | 1 |  | 3M CUSMI | FALSE | FALSE | 未分類
(18) | 斷水結線箱&電源供應器放置箱 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 景觀燈具設備工程(燈具引線不得小於1.25mm2) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 1F景觀燈具設備工程 |  |  |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | LT-1 步道矮燈/LED 8W/3000K/24VDC | 組 | 34 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | LT-2 草叢燈/LED 6w/3000K/24VDC | 組 | 36 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | LT-3 景觀高燈/LED 25w/3000K/24VDC | 組 | 9 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | LT-4 車道埋地燈/LED 1w/3000K/24VDC | 組 | 20 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | LT-6 車道壁燈/LED 12w/3000K/24VDC | 組 | 13 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | LT-8 座椅線型燈/LED 10W/3000K/24VDC | M | 22 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | LT-5 水池噴泉燈/LED 9w/3000K/12VDC | 組 | 6 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 戶外型防水電源供應器100w/24VDC / IP67 | 組 | 18 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | RF 景觀燈具設備工程 |  |  |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | LT-1 步道矮燈/LED 8W/3000K/24VDC | 組 | 11 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | LT-2 草叢燈/LED 6w/3000K/24VDC | 組 | 9 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 戶外型防水電源供應器100w/24VDC / IP67 | 組 | 4 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 室外專用防水接頭 | 式 | 1 |  | 3M CUSMI | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 斷水結線箱&電源供應器放置箱 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 公共燈具開關插座設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | LED中亮度航空障礙燈 B型符合FAA認證 | 組 | 1 |  | 永遠.聖琪 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 航障燈用SUS固定架 H=1M (中亮度用) | 支 | 1 |  | 訂製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 航障燈主控制盤及光電開關控制器 | 組 | 1 |  | 永遠.聖琪 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 層板支架燈 LED 4呎*20W*1 220V | 套 | 640 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 梯廳管委會使用空間嵌燈 LED 14W*1 220V 陽極鋁反射照 | 套 | 470 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 車道警示壁嵌燈 220V (B1F~B3F旋轉車道) 含BOX | 套 | 40 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 浴廁嵌燈 LED 14W*1 220V 霧面玻璃 | 套 | 6 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 陽台嵌燈 LED 14W*1 220V 霧面玻璃 | 套 | 25 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 管委會空間主燈 220V 含BOX | 套 | 1 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 懸吊式日光燈槽 T5 LED20Wx1 220V 4000K 車位 | 套 | 160 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 停車車位 車位指標LED燈帶 | 套 | 218 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 停車車位 車位投射燈 | 套 | 218 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 懸吊式日光燈槽 T5 LED20Wx2 220V 4000K 車道 | 套 | 235 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 車位照明感應開關 附彩色蓋板全配件220V,15A 含BOX | 套 | 82 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | 機房吸頂LED日光燈 T5 28W*1含反射板 | 套 | 30 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(16) | 機房吸頂LED日光燈 T5 28W*2含反射板 | 套 | 4 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(17) | 樓梯吸頂感控燈LED 8Wx2 220V CSO-22043 | 套 | 166 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(18) | T-BAR燈具組LED/10Wx4(防災中心) | 套 | 10 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(19) | 梯廳燈具之吸頂嵌入型燈控感應器 AC220V 含BOX | 套 | 202 |  | 業主供料水電安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
(20) | 浴廁排風機 85CMH 9mmAq 220V | 套 | 2 |  | 阿拉斯加 | FALSE | FALSE | 未分類
(21) | 機房壁扇 1∮220V含BOX(附溫控) | 台 | 9 |  | 高幟.和旭 | FALSE | FALSE | 未分類
(22) | 壁面進氣防火風門 W65xH65cm | 台 | 9 |  | 顯隆,上宜 | FALSE | FALSE | 未分類
(23) | 雙連暗插座(接地型)2P+E 125V 15A 含鐵片、蓋板、BOX(供VIP公共區域.管委會使用空間.等等) | 組 | 38 |  | 國際 GLATIMA | FALSE | FALSE | 未分類
(24) | 跑步機專用單連暗插座(地板掀蓋接地型)2P+E 250V 15A 含鐵片、蓋板、BOX | 組 | 6 |  | 國際 GLATIMA | FALSE | FALSE | 未分類
(25) | 雙連暗插座(接地型)2P+E 125V 15A 含鐵片、蓋板、BOX(供各類機房.機坑.消防栓箱內.弱電整合箱內..等等) | 組 | 148 |  | 國際 DECO LITE | FALSE | FALSE | 未分類
(26) | 單連暗插座(接地型)2P+E 250V 20A 含鐵片、蓋板、BOX(供各類機房) | 組 | 9 |  | 國際 DECO LITE | FALSE | FALSE | 未分類
(27) | 緊急照明燈.安全門燈.方向指示燈.樓層指示燈 單連暗插座(接地型)2P+E 250V 20A 含鐵片、蓋板、BOX | 只 | 505 |  | 國際 DECO LITE | FALSE | FALSE | 未分類
(28) | 出線口(供電動門,自然排煙窗,電動百葉,電磁閥,柵欄機,車道控制…等附BOX.蓋板) | 只 | 123 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(29) | 公共開關(夜光) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
a | S 1P 300V 15A 含鐵片、蓋板、BOX(供VIP公共區域.管委會使用空間.等等) | 組 | 12 |  | 國際 GLATIMA | FALSE | FALSE | 未分類
b | SS 1P 300V 15A 含鐵片、蓋板、BOX(供VIP公共區域.管委會使用空間.等等) | 組 | 1 |  | 國際 GLATIMA | FALSE | FALSE | 未分類
c | S 1P 300V 15A 含鐵片、蓋板、BOX(供各類機房..等等) | 組 | 21 |  | 國際 DECO LITE | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 住戶部份燈具開關插座設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 平頂電燈出線口含BOX、矮腳燈座及螺旋燈泡5W | 套 | 1104 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 前後陽台嵌燈 LED燈泡9W 110V | 套 | 264 |  | 晨光 億光 飛利浦 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 浴室廚房嵌燈 LED燈泡9W 110V | 套 | 1008 |  | 晨光 億光 飛利浦 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 面盆嵌燈 LED MR16型燈泡 5W 110V 含BOX | 套 | 312 |  | 晨光 億光 飛利浦 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 雙連暗插座(接地型)2P+E 125V 15A 含鐵片、蓋板、BOX | 組 | 3192 |  | 國際 DECO LITE | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 廚房.洗衣機專用暗插座(接地型)2P+E 125V 15A 含鐵片、蓋板、BOX | 組 | 336 |  | 國際 DECO LITE | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 室內夜光開關(含大型蓋板) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
a | S 1P 110V 15A 含鐵片、蓋板、BOX | 組 | 1440 |  | 國際 DECO LITE | FALSE | FALSE | 未分類
b | SS 1P 110V 15A 含鐵片、蓋板、BOX | 組 | 192 |  | 國際 DECO LITE | FALSE | FALSE | 未分類
c | SSS 1P 110V 15A 含鐵片、蓋板、BOX | 組 | 72 |  | 國際 DECO LITE | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 浴廁排風機 85CMH 9mmAq 220V | 套 | 146 |  | 阿拉斯加 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 浴廁多功能冷暖風機 220V 含專用配線.逆止風門 | 台 | 168 |  | 阿拉斯加 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 電源出線口 (附蓋板、BOX) (電動衣架電源.排煙窗電源.電動門電源.冷氣電源.等等) | 組 | 352 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 天花板延伸配管配線工料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 天花板設備開孔安裝鎖固補強件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 外構燈固定補強件(SUS) | 式 | 1 |  | 由業主提供水電按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 五金另料及消耗品 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 運什費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
六 | 發電機及進排風設備 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 600KW (750KVA)Tier II環保電控柴油引擎發電機PF=0.8 1800RPM 3∮4W 220V/380V 含.充電機.工具.空氣濾清器.防震軟管.中央監控運轉故障監及預留DI*2.DO*2等配件全 | 台 | 1 |  | 由業主提供發電機水電按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 寧靜住宅型消音器(降低噪音40dB) | 組 | 1 |  | 由業主提供水電按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | Sonnenschein凝膠式蓄電池組、充電機 | 組 | 1 |  | 由業主提供水電按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
4 | ACB 3P 1200AF 1200AT 35KA及盤面接續銅排 | 組 | 1 |  | M/G Mitsubishi 士林 | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 990公升備用油箱.SUS304鋼板制角鐵支架.油位指示管及油開關注油口 | 座 | 1 |  | 由業主提供油箱水電按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 油水分離器 | 套 | 1 |  | 由業主提供水電按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 直流式金屬觸煤黑煙淨化器600KW規格 | 組 | 1 |  | 由業主提供水電按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 發電機氣墊式避震器(含打氣空壓機) | 式 | 1 |  | 兆山辰.固安震.美笙 | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 防爆型浮球連續式液位傳送器含微電腦控制型盤面電錶,輸出訊號: LOOP POWER 4~20mA | 只 | 1 |  | 由業主提供水電接線 | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 軸流進風機 TAF認證核可(廠驗) 3∮380V 25HP 風量：1300CMM 靜壓：45mmAq馬達為東元或大同高效率馬達符合IE3 #1400 | 台 | 1 |  | 由業主另案發包 | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 排風機避震器 | 只 | 4 |  | 由業主另案發包 | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 鍍鋅鐵皮3'X7'18# | 張 | 68 |  | 由業主另案發包 | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 帆布接頭 | 式 | 1 |  | 由業主另案發包 | FALSE | FALSE | 未分類
14 | 法蘭吊架 | 式 | 1 |  | 由業主另案發包 | FALSE | FALSE | 未分類
15 | 風管製作按裝工資 | 式 | 1 |  | 由業主另案發包 | FALSE | FALSE | 未分類
16 | 油漆工料(一底二度) | 式 | 1 |  | 由業主另案發包 | FALSE | FALSE | 未分類
17 | 發電機機與風機及管道間銜接風管製作及按裝 | 式 | 1 |  | 由業主另案發包 | FALSE | FALSE | 未分類
18 | 竣工現場試驗(含超速特性.絕緣電阻.自動啟動性能試驗) | 式 | 1 |  | 由業主另案發包 | FALSE | FALSE | 未分類
19 | 技師簽證費 | 式 | 1 |  | 由業主另案發包 | FALSE | FALSE | 未分類
20 | (提供滿油箱,工程試車用油及驗收後加滿油) | 式 | 1 |  | 限中油 | FALSE | FALSE | 未分類
21 | 發電機.進排風機 20cm RC基礎座工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
22 | 10"GIP排煙管外加1"厚玻璃纖維棉外包28#鋁皮 | 米 | 24 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
23 | 油箱不銹鋼SUS 1-1/2"透氣管FL+400cm | 米 | 21 |  | 美亞 允強 | FALSE | FALSE | 未分類
24 | 發電機油箱防油堤含油箱基礎座工程H:依現場 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
25 | 五金另料及消耗品(含配管防震) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
26 | 運什費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
27 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
七 | 電動汽車充電器系統設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 壁掛式充電椿(含電纜、讀卡機)，符合CNS 15511規範。輸入與輸出電源380V，50KW，60HZ，防水防塵等級 IP55，操作介面與控制 RFID 符合規範 ISO 14443 規範。附特斯拉專用轉接頭*2 | 台 | 3 |  | 飛宏、台達電子 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 後臺管理軟體及系統伺服器電腦 (含管理系統軟體、及時充電設備狀態、充電電壓/電流/度數、剩餘充電時間、充電費率選項等功能及監控工業級電腦主機含作業系統)需符合國際OCPP協議 | 套 | 1 |  | 飛宏、台達電子 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 22吋螢幕 | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 讀卡機(發卡機) | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 感應卡 | 張 | 50 |  | 太平洋.華新麗華 | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 壁掛式交流電充電器落地支架 | 組 | 3 |  | 大亞.台一國際 | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 網路管線 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | PVC 導線管 3/4"* 2.0mm | 米 | 240 |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | CAT 6 | 米 | 251 |  | 太平洋.華新麗華 | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 24 Port網路交換器 | 只 | 12 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 教育訓練 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 安裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 充電設備現場設定費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小 計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
貳 | 弱電設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
一 | 電信設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
二 | 電視設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
三 | 避雷針系統接地設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
四 | 資訊設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
五 | 弱電監控配管工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
六 | VIP視聽系統社區文書處理設備+衛星音樂配管工料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 合計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
一 | 電信設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | MDF-6 單側5架 含C型端子座 100C*8 | 座 | 1 |  | 電信局規格 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 弱電整合箱 80*40*12cm 含C型端子座10P | 套 | 3 |  | NCC規範聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 弱電整合箱 70*220*20cm 含C型端子座30P | 套 | 24 |  | NCC規範聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 弱電整合箱 60*200*20cm 含C型端子座20P | 套 | 1 |  | NCC規範聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 散熱宅內箱 70*60*20cm含電話、電視、資訊、監控共用 | 套 | 168 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 電話模組(二進八出分支模組)含A型端子版 10A | 組 | 168 |  | 立昌,宇通,金隆 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 網路模組1000Mbps(8埠網路交換機含電源模組及網路承端) | 組 | 168 |  | 或NCC檢驗合格之同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | Cat6A網路短跳接線 | 條 | 1344 |  | 太平洋.華新麗華 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 電視分配(一進八出電視分配 5-1000MHZ 含放大器) | 組 | 168 |  | 同上 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 四路110AC電源插排模組 | 組 | 336 |  | 同上 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 模塊固定支架 | 組 | 168 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 不鏽鋼洩水箱(70*70*35cm) | 只 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 電話/資訊雙插座(6極4蕊)/(cat6)含蓋板BOX | 只 | 699 |  | 國際 DECO LITE | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 資訊雙插座(cat6*2)含蓋板BOX | 只 | 168 |  | 國際 DECO LITE | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 接地端子測試箱 40W×70H×15D cm | 只 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 接地銅棒 3/4"*10'L及火泥熔接 | 只 | 5 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 接地工程止水銅板斷水處理,責任施工 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 裸銅線 |  |  |  | 太平洋.華新麗華 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 14mm2 | 米 | 60 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 60mm2 | 米 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 配線另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 接地線 |  |  |  | 太平洋.華新麗華 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 14mm2 | 米 | 1679 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 60mm2 | 米 | 83 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 配線另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
14 | PVC 導線管 |  |  |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | PVC 導線管 3/4"* 2.0mm | 米 | 7207 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | PVC 導線管 1"* 3.0mm | 米 | 20 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | PVC 導線管 3"* 5.5mm(電信引進管) | 米 | 115 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | RSG 導線管 3"(電信引進管洩水箱至MDF) | 米 | 10 |  | 美亞.高興昌 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 配管另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
15 | PVC 排水管 |  |  |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | PVC 排水管 2"* 4.0mm | 米 | 24 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 配管另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
16 | 室內電信電纜 |  |  |  | 太平洋.華新麗華 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CAT.6網路線(取代0.5-4P-PE-PVC 各戶室內電信電纜) | 米 | 15098 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 0.5-10P-PE-PVC 電信電纜 | 米 | 2775 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 0.5-50P-PE-PVC 電信電纜 | 米 | 84 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 0.5-100P-PE-PVC 電信電纜 | 米 | 77 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 0.5-200P-PE-PVC 電信電纜 | 米 | 270 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 配線另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
17 | 鋁製CABLE TRAY 10u陽極處理,梯形電纜架(T.TV.C.BA共用) |  |  |  | 同寅.昱榮.中國勵合 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 直式 W:400mm H:100mm t:3.0mm | 米 | 180 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 水平 W=400mm L型接頭 | 只 | 11 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 水平 W=400mm T型接頭 | 只 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 垂直 W=400mm L型接頭 | 只 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 末端封板 W=400mm | 只 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 固定片 | 只 | 413 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 連接板 | 只 | 279 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 接地銅片 | 只 | 140 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 不銹鋼馬車螺絲 SUS304 | 組 | 1652 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
18 | 配管吊架及五金工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
19 | 預留穿樑、版套管及打洞修補 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
20 | 外管線土方挖掘、埋管、回填及管路防水處理 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
21 | 五金另料及消耗品(含配管防震) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
22 | 運什費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
23 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
24 | NCC檢查申請技師簽證費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
二 | 電視設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | DTV 20列不銹鋼特級數位天線, 含不銹鋼腳架H:2M及預埋座 | 組 | 1 |  | 金隆,優你視,立昌 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 避雷保安器 | 只 | 1 |  | 金隆,優你視,立昌 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 衛星中繼放大器40dB | 台 | 25 |  | 金隆,優你視,立昌 | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 衛星二分配器(衛星寬頻式5~1000MHz) | 只 | 2 |  | 金隆,優你視,立昌 | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 衛星六分配器(衛星寬頻式5~1000MHz) | 只 | 1 |  | 金隆,優你視,立昌 | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 衛星八分配器(衛星寬頻式5~1000MHz) | 只 | 24 |  | 金隆,優你視,立昌 | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 衛星一分岐器(衛星寬頻式5~1000MHz) | 只 | 20 |  | 金隆,優你視,立昌 | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 壁內單插座末端型(5~1000MHz) | 組 | 486 |  | 國際 RISNA | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 地板單插座末端型(5~1000MHz) | 組 | 6 |  | 國際 | FALSE | FALSE | 未分類
10 | DATV配線箱 60W×60H×15D CM | 只 | 1 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 同軸電纜 |  |  |  | 太平洋.華新麗華 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | RG-6U四層遮蔽型雙鋁雙網，遮蔽率60%以上 | 米 | 10205 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | RG-11U四層遮蔽型雙鋁雙網，遮蔽率90%以上 | 米 | 456 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 配線另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 導線管 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | PVC管 (20) 3/4" x 2.0mm | 米 | 7425 |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | PVC管 (28) 1" x 3.0mm | 米 | 2408 |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 配管另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 預留穿樑、版套管及打洞修補 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
14 | 外管線土方挖掘、埋管、回填及管路防水處理 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
15 | 五金另料及消耗品 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
16 | 運什費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
17 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
三 | 避雷針系統接地設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 放電式電避雷針,本體為SUS316材質,符合海島型氣候 | 支 | 1 |  | FRANCE,NLP-2200,INGELVA | FALSE | FALSE | 未分類
2 | SUS304不銹鋼支撐架 H:3M經靜電處理(含基礎及鋼索固定) | 組 | 1 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 防側雷突針含固定座(1/2"x60cm) | 支 | 4 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 接地端子測試箱 70W×40H×15D CM | 只 | 4 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 接地銅棒 3/4"∮-10' 及火泥熔接 | 支 | 10 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 接地工程止水銅板斷水處理,責任施工 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 裸銅線 |  |  |  | 太平洋.華新麗華 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 100mm2 | 米 | 511 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 14mm2 | 米 | 55 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 配線另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
8 | PVC 管 |  |  |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | PVC 導線管 3/4" *2.0mm | 米 | 55 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | PVC 導線管 1" *3.0mm | 米 | 511 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 配管另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 五金另料及消耗品 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 運什費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 使照竣工專業技師簽證 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
四 | 資訊設備工程 |  |  |  | 宇通 立昌 集堂 | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 96C-8MB微簇型室內光纜 | 米 | 852 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 12C-2MB微簇型室內光纜 | 米 | 127.2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
3 | SM-4C室內扁平光纜 | 米 | 3526 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
4 | SC-SC單模光纖跳接線 | 條 | 465.6 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | SC單模光纖引接線 | 條 | 931.2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 28C光纖接續箱 | 只 | 24 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 4C光纖收容盒(含SC接頭*4) | 只 | 169 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 96C光纖配線箱 | 只 | 8 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
9 | SC-SC單模光纖跳接線 | 條 | 529 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
10 | SC單模光纖引接線 | 條 | 1012 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 19" 41U光纖機櫃(OLDF-12) | 組 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 標籤用紙 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 硬體安裝含五金另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
14 | 光纖佈放工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
15 | 光纖熔接工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
16 | 光纖衰減及OTDR測試 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
17 | NCC審驗(含技師及乙級技術士簽證) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
五 | 弱電監控配管工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 地下室監控箱(W*H*D)1200*1800*200mm散熱開孔 | 只 | 4 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 弱電總箱(W*H*D)600*600*200mm | 只 | 25 |  | 聯展,吉翃,銘浩,日禾 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 監控設備各式出線口 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
4 | PVC管 |  |  |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | PVC 管 1/2"*2.0mm | 米 | 8411 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | PVC 管 3/4"*2.0mm | 米 | 8052.2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | PVC 管 1"*3.0mm | 米 | 393.9 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 配管另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | EMT導線管 |  |  |  | 美亞.高興昌 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | E63 | 米 | 364 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 配管另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 五金另料及消耗品 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 運什費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 配管箱體安裝工資(含穿水線) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 中繼機房漏水偵測設施 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
六 | VIP視聽系統社區文書處理設備+衛星音樂配管工料 |  |  |  | 金隆,中菱,佳實 | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 業務播音設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 音樂播放主機(含可裝永久版權音樂) | 台 | 1 |  | 提具授權證明書 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 永久版權音樂CD片(一套10片) | 套 | 1 |  | 提具授權證明書 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | DVD播放機 | 台 | 1 |  | PANASONIC,PHILIPS | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 觸控螢幕面板(具有3*4矩陣功能) | 只 | 1 |  | CRESTRON,TRIMAX | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 8x8矩陣參數型主機 | 台 | 1 |  | TOA,PEAVEY | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 舞台用高壓輸出擴大機(100V/300Wx2) | 台 | 1 |  | QSC,CROWN | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 自動控制機 | 台 | 1 |  | CRESTRON,TRIMAX | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 總電源時序供應器(RS-485控制) | 台 | 1 |  | ETA,LAXC | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 音量控制器(60W) | 只 | 1 |  | TOA,CES | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 音量控制器(30W) | 只 | 4 |  | TOA,CES | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 二音路崁頂喇叭 | 支 | 26 |  | ASTER,DAS | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | RS-485轉換器 | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 木製機櫃(室內裝修提供) | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | PVC"管材 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | 線材 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(16) | 五金,零料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(17) | 配線工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(18) | 設備安裝,測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(19) | 程式設定費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 一層多功能室 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | DVD播放機 | 台 | 1 |  | PANASONIC,PHILIPS | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 75吋液晶電視 | 台 | 1 |  | SHARP,PANASONIC,SONY | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 雙頻無線麥克組(手握麥克風x2) | 台 | 1 |  | JTS,MIPRO | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 數位音頻混音機 | 台 | 1 |  | YAMAHA,TRIMAX | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 300W功率擴大機 | 台 | 1 |  | ASTER,YAMAHA | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 觸控螢幕面板(具有3*4矩陣功能) | 只 | 1 |  | CRESTRON,TRIMAX | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 總電源時序供應器(RS-485控制) | 台 | 1 |  | ETA,LAXC | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | HDMI矩陣處理器 | 只 | 1 |  | CRESTRON,TRIMAX | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | HDMI延伸器 | 台 | 1 |  | ATEN,PSTEK,DIGISUN | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | HDMI無線傳輸器(傳輸距離30米) | 台 | 1 |  | Actiontec,AIR HD | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | HDMI無線接收器 | 台 | 1 |  | Actiontec,AIR HD | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 前景音樂崁頂喇叭 | 支 | 8 |  | ASTER,JBL | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 液晶電視安裝架 | 組 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 多媒體影音面板 | 組 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | 木製機櫃(室內裝修提供) | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(16) | PVC"管材 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(17) | 線材 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(18) | 五金,零料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(19) | 配線工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(20) | 設備安裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(21) | 程式設定費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 一層健身房 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 43吋液晶電視 | 台 | 6 |  | SHARP,PANASONIC,SONY | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 液晶電視懸吊架 | 組 | 6 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 五金,零料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 設備安裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 一層KTV室(兩間) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 電腦點歌機 | 台 | 2 |  | 金嗓 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 65吋液晶電視 | 台 | 2 |  | SHARP,PANASONIC,SONY | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 雙頻無線麥克風組(手握麥克風x2) | 台 | 2 |  | JTS,TOA | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | KTV擴大機 | 台 | 2 |  | JBL,TRIMAX | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 演唱喇叭 | 支 | 4 |  | JBL,BOSE | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 網路型時序控制器 | 台 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 紅外線控制器(廣角半球型) | 台 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 液晶電視安裝架 | 組 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 喇叭吊架組 | 組 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 木製機櫃(室內裝修提供) | 台 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | PVC"管材 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 線材 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 五金,零料 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 配線工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | 設備安裝工資 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小 計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
參 | 給排水衛生設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
一 | 給水設備配管工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
二 | 污排水設備配管工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
三 | 衛生器具設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
四 | 噴灌設備工程 | 式 | 1 |  | 業主另案發包 | FALSE | FALSE | 未分類
五 | 景觀噴泉水池設備工程 | 式 | 1 |  | 業主另案發包 | FALSE | FALSE | 未分類
六 | 雨水回收設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 合計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
一 | 給水設備配管工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 1F&屋頂公設1/2"水槽龍頭 | 支 | 5 |  | 上德利SD-501GP | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 住戶陽露臺長栓龍頭 | 支 | 5 |  | 上德利SD-501G | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 洗衣機龍頭1/2"附軟管 | 支 | 168 |  | 上德利SD-501GP | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 後陽台洗槽冷熱混合龍頭 | 套 | 168 |  | 和成KF580.電光 | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 3"引進管高流量過濾系統,去除率25微米總處理量9000噸(符合FDA規定) | 套 | 1 |  | 3m | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 陸上型直立式揚水幫浦 3Φ380V 25HP (接液部分整組不銹鋼304) D=4" Q=572L/Min H=122M(高效率馬達符合IE3) | 台 | 2 |  | 川源 葛蘭富 | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 基礎台 H:15cm(含C型鋼、排水、橡膠避震墊) | 式 | 1 |  | 兆山辰.固安震.仁暉 | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 住戶不銹鋼恆壓變頻加壓泵(含屋外型不銹鋼開關箱)0.95KW,V:1ψ220,H:17M,Q:6 M3/H,D=1" | 組 | 14 |  | 川源 葛蘭富 | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 公共不銹鋼恆壓變頻加壓泵(含屋外型不銹鋼開關箱)0.75KW,V:1ψ220,H:27M,Q:3 M3/H,D=1-1/2" | 組 | 1 |  | 川源 葛蘭富 | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 加壓泵BY PASS管路及閘閥等配件(屋外採SUS).SUS避震器底座 | 組 | 15 |  | 兆山辰.固安震.仁暉 | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 屋頂各戶水錶前閘閥 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 球塞凡而 (螺紋式) 1" | 只 | 144 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 球塞凡而 (螺紋式) 3/4" | 只 | 26 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 閘門凡而 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 閘門凡而 (螺紋式) 1/2" | 只 | 7 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 閘門凡而 (螺紋式) 3/4" | 只 | 6 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 閘門凡而 (螺紋式) 1" | 只 | 3 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 閘門凡而 (螺紋式) 2" | 只 | 2 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 把手式蝶型凡而 (法蘭式) 4" (16K) | 只 | 2 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 把手式蝶型凡而 (法蘭式) 3" | 只 | 21 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 把手式蝶型凡而 (法蘭式) 4" | 只 | 10 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 把手式蝶型凡而 (法蘭式) 5" | 只 | 5 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 齒輪式蝶型凡而 (法蘭式) 8" | 只 | 2 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 逆止凡而 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 逆止凡而 (螺紋式) 1/2" | 只 | 1 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 逆止凡而 (螺紋式) 3/4" | 只 | 4 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 逆止凡而 (螺紋式) 1" | 只 | 1 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 逆止凡而 (法蘭式) 4" | 只 | 1 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 靜音緩衝式逆止凡而 4" (16K) | 只 | 2 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
14 | 子母式定水位閥3"(附1/2"浮球凡而) | 組 | 3 |  | kkk.RS.BNX | FALSE | FALSE | 未分類
15 | 電磁閥(雨水蓄水池補水用) 3/4" | 只 | 1 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
16 | 高壓不銹鋼防震軟管含不銹鋼法蘭 |  |  |  | 通力.鵬宇.仁暉 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 4"(法蘭式) | 只 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 4"(法蘭式) 16K | 只 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 8"(法蘭式) | 只 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
17 | 立管防震(給水管) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 防震橡膠 4"固定部 | 只 | 7 |  | 兆山辰.固安震.仁暉 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 立管防震 4"活動部 | 只 | 23 |  | 兆山辰.固安震.仁暉 | FALSE | FALSE | 未分類
18 | 水錘吸收器(含維修閘閥) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 角閥型水垂吸收氣(螺紋式) 1/2" 臉盆.馬桶 | 組 | 637 |  | 日泰.PPP | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 角閥型水垂吸收氣(螺紋式) 3/4" 熱水器 | 組 | 168 |  | 日泰.PPP | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 給水下水管用水錘吸收器3/4" | 組 | 56 |  | PPP.Honeywell | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 給水下水管用水錘吸收器1" | 組 | 360 |  | PPP.Honeywell | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 泵浦用水錘吸收器4" 16K | 組 | 1 |  | PPP.Honeywell | FALSE | FALSE | 未分類
19 | 減壓閥組(含不鏽鋼考克×2、油壓力表及考克、過濾器) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 減壓閥組 1"(內含一次側水垂吸收器及維修閘閥) | 組 | 216 |  | BNX.RS.Honeywell | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 減壓閥組 3/4"(內含一次側水垂吸收器及維修閘閥) | 組 | 32 |  | BNX.RS.Honeywell | FALSE | FALSE | 未分類
20 | 總表後自動進排氣閥 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 3/4" 進氣量:780L/min 排氣量:18L/min | 組 | 1 |  | BNX | FALSE | FALSE | 未分類
21 | 高壓浮球凡而 |  |  |  | 和成.電光.莊頭北 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 高壓浮球凡而 1/2" | 組 | 1 |  | 和成.電光.莊頭北 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 高壓浮球凡而 3/4" | 組 | 1 |  | 和成.電光.莊頭北 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 高壓浮球凡而 1" | 組 | 1 |  | 和成.電光.莊頭北 | FALSE | FALSE | 未分類
22 | 冷給水不銹鋼管 "SUS304"(採CK03)管材皆採用美亞.允強.美耐，發泡被覆採用肯忠.盛懋 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 不銹鋼冷水管 1/2"x0.8mm(被覆厚度0.8mm) | 米 | 7560 |  | 肯忠CK-03.盛懋,美耐 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 不銹鋼冷水管 3/4"x1.0mm(被覆厚度0.8mm) | 米 | 4087 |  | 肯忠CK-03.盛懋,美耐 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 不銹鋼冷水管 1"x1.0mm(被覆厚度0.8mm) | 米 | 9030 |  | 肯忠CK-03.盛懋,美耐 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 不銹鋼冷水管 3"x4.0mm | 米 | 63 |  | 允強.美亞 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 不銹鋼冷水管 4"x4.0mm | 米 | 17 |  | 允強.美亞 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 不銹鋼冷水管 5"x5.0mm | 米 | 25 |  | 允強.美亞 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 不銹鋼冷水管 8"x5.0mm | 米 | 20 |  | 允強.美亞 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 2"含以下快速雙壓著另料含被覆管美耐保溫另件 | 式 | 1 |  | BENKAN,SP-JOINT(明暗管) EZ-JOINT(錶位) | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 龍頭彎專用全鍛造不銹鋼304內外牙接頭 | 式 | 1 |  | 總緯誠 WAYSUN | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 2-1/2"含以上機械接頭 | 式 | 1 |  | SHURJIONT,MIE-K,BENKAN | FALSE | FALSE | 未分類
23 | 熱給水不銹鋼管(熱傳導係數0.065W/mK以下)"SUS304"(暗管部分採CK02,明管部分採CK01)管材皆採用美亞.允強.美耐，發泡被覆採用肯忠.盛懋 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 發泡被覆不銹鋼熱水管 1/2"x0.8mm(被覆厚度2.6mm)(牆內垂直用) | 米 | 3480 |  | 美耐 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 發泡被覆不銹鋼熱水管3/4"x1.0mm(被覆厚度3.3mm)(主浴花灑牆內垂直用) | 米 | 950 |  | 美耐 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 發泡被覆不銹鋼熱水管 1/2"x0.8mm(被覆厚度6mm) | 米 | 1285 |  | 美耐 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 發泡被覆不銹鋼熱水管 3/4"x1.0mm(被覆厚度6mm) | 米 | 3864 |  | 美耐 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 發泡被覆不銹鋼熱水管配管另料(含被覆管美耐保溫另件)(2"含以下採快速雙壓著接頭) | 式 | 1 |  | BENKAN,SP-JOINT(明暗管) | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 龍頭彎專用全鍛造不銹鋼304內外牙接頭 | 式 | 1 |  | 總緯誠 WAYSUN | FALSE | FALSE | 未分類
24 | 發泡被覆不銹鋼引進管(熱傳導係數0.065W/mK以下) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 不銹鋼管(引進管) 3"*4.0x40.0mmPE保溫被覆白膠帶 | 米 | 120 |  | 允強.美亞 (互豪隆) | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 2-1/2"含以上機械接頭 | 式 | 1 |  | SHURJIONT,BENKAN | FALSE | FALSE | 未分類
25 | 揚水不銹鋼管 "SUS304"管材皆採用美亞.允強 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 不銹鋼(揚水管)4"*4.0x40.0mmPE保溫被覆白膠帶 | 米 | 170 |  | 允強.美亞 (互豪隆) | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 不銹鋼揚水管配管另料(機械接頭)(含PE保溫另件) | 式 | 1 |  | SHURJIONT,BENKAN | FALSE | FALSE | 未分類
26 | 溢排水管含防蟲網 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 水箱排水管SUS 2"*3.5mm含防蟲網 | 米 | 28 |  | 允強.美亞 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 水箱排水管SUS 4"*4.0mm含防蟲網 | 米 | 33 |  | 允強.美亞 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 水箱排水管SUS 5"*5.0mm含防蟲網 | 米 | 24 |  | 允強.美亞 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 配管另料 | 式 | 1 |  | SHURJIONT,BENKAN | FALSE | FALSE | 未分類
27 | 不銹鋼"SUS304"集水分配管(含1/2"洩水閥,自動釋氣閥) | 組 | 14 |  | 美亞.允強 | FALSE | FALSE | 未分類
28 | 屋頂水表固定架SUS304(含立式水表錶箱、抄表台SUS製) | 座 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
29 | 水表用定表管（含表前後由令）1" | 組 | 145 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
30 | 水表用定表管（含表前後由令）3/4" | 組 | 24 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
31 | 進水管預留套管5"PVC*3.5mm | 米 | 1 |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
32 | 屋頂水管路保護箱含SUS304*2t蓋板 | 組 | 9 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
33 | 各戶不銹鋼銘牌 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
34 | 外管工事(土方挖掘、埋管、回填) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
35 | 自來水圖審變更及竣工圖修正作業費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
36 | 管路用途中文標示牌及流向標示牌 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
37 | 絕緣被覆配管固定及吊架工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
38 | 預留穿樑、版套管及打洞修補 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
39 | 試水試壓工程(臨時水灌入持壓) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
40 | 另料耗損及運雜費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
41 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
二 | 污排水設備配管工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 沉水式廢水泵防水電纜長度需至開關箱3φ380V 5HP交互並列運轉附著脫裝置及SUS吊鍊規格 : D=4" Q=430 LPM H=19M(單台水量) | 台 | 2 |  | 川源 葛蘭富 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 沉水式污水泵防水電纜長度需至開關箱3φ380V 3HP交互並列運轉及SUS吊鍊規格 :D= 3" Q=350 LPM H=19M(單台水量) | 台 | 2 |  | 川源 葛蘭富 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 沉水式雨水貯集滯洪泵防水電纜長度需至開關箱3φ380V 20HP交互並列運轉附著脫裝置及SUS吊鍊規格 : D=6" Q=1842 LPM H=20M(單台水量) | 台 | 4 |  | 川源 葛蘭富 | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 落水頭類 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 落水頭 (高籠型) 3" (不銹鋼) | 只 | 12 |  | 雅麗家PD739A.生特 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 落水頭 (高籠型) 2" (不銹鋼) | 只 | 23 |  | 雅麗家PD739A.生特 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 車道截水溝落水頭 (高籠型) 3" (不銹鋼) | 只 | 2 |  | 雅麗家PD739A.生特 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 複壁落水頭 (高籠型) 2" (不銹鋼) | 只 | 284 |  | 雅麗家PD752.生特 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 管道底部落水頭 (高籠型) 2" (不銹鋼) | 只 | 10 |  | 雅麗家PD752.生特 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 空調室內機排水口 | 只 | 821 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 空調室外機排水口 | 只 | 268 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 拖布盆排水口3" | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 廚房流理台排水口2"(附延伸管) | 只 | 168 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 廚房地板清潔口2" | 只 | 168 |  | 雅麗家PK-541 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 洗衣機排水口2" | 只 | 168 |  | 雅麗家PK-515 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 洗槽排水口2"(附延伸管) | 只 | 168 |  | 台製品 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 廁所(乾區)地板落水頭2" | 只 |  |  | 雅麗家PK-541 | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 淋浴間(濕區)地板落水頭2" | 只 | 264 |  | 雅麗家PK-591 | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | 陽台地板落水頭2" | 只 | 216 |  | 雅麗家PK-591 | FALSE | FALSE | 未分類
(16) | 地下室地板落水頭2" | 只 | 44 |  | 雅麗家PK-431 | FALSE | FALSE | 未分類
(17) | 暗排水平頂接頭 1009 | 只 | 1783 |  | 雅麗家BA-129 | FALSE | FALSE | 未分類
(18) | 總存水彎兼淋浴或地板排水口 | 只 | 120 |  | 金高電.雅麗家 | FALSE | FALSE | 未分類
(18) | 總存水彎兼淋浴或地板排水口(SUS材質) | 只 | 192 |  | 金高電.雅麗家 | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 2F陽台,各層露台,屋頂平台溢水孔(含SUS304內外修飾蓋與外牆同色） | 只 | 16 |  | 雅麗家.生特 | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 大型吸氣閥 |  |  |  | 利邦 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 4" | 只 | 43 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 2" | 只 | 312 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 凡而類 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | PVC閘閥2" | 只 | 216 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 閘門凡而 (螺紋式) 2" | 只 | 4 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 齒輪式蝶型凡而 (法蘭式) 6" | 只 | 4 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 逆止凡而 (螺紋式) 2" | 只 | 4 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 全流量偏心閘閥3" | 只 | 4 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 全流量偏心閘閥6" | 只 | 4 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 全流量逆止閥 3" | 只 | 4 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 全流量逆止閥 6" | 只 | 4 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 6"電動蝶閥齒輪式 10kg/c㎡ (雨水回收用) | 只 | 4 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 6"Y型過濾器 | 只 | 4 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 高壓不銹鋼304防震軟管 2" | 只 | 4 |  | 通力.鵬宇 | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 高壓不銹鋼304防震軟管 3" | 只 | 4 |  | 通力.鵬宇 | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 高壓不銹鋼304防震軟管 6" | 只 | 4 |  | 通力.鵬宇 | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 污水CIP-內外環氧樹脂塗裝鑄鐵管 |  |  |  | ACENT,SPT,AP | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CIP 污排水管 (橘紅色) 2" | 米 | 285 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | CIP 污排水管 (橘紅色) 3" | 米 | 863 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | CIP 污排水管 (橘紅色) 4" | 米 | 1835 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | CIP 污排水管 (橘紅色) 5" | 米 | 228 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | CIP 污排水管 (橘紅色) 6" | 米 | 89 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | CIP 污排水管 (橘紅色) 8" | 米 | 119 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | CIP 污排水管 (橘紅色) 10" | 米 | 42 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | CIP污水管配管壓環接頭另件(清潔口上翹45度) | 式 | 1 |  | 符合美規ASTM C564及符合美規ASTM C1540 | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 污水PVC-DWV管 橘紅色低噪音管 |  |  |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | PVC-DWV 污排水管 (橘紅色)2" | 米 | 485 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | PVC-DWV 污排水管 (橘紅色)3" | 米 | 800 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | PVC-DWV 污排水管 (橘紅色)4" | 米 | 1772 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | PVC-DWV 污排水管 (橘紅色)5" | 米 | 32 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | PVC-DWV 污排水管 (橘紅色)8" | 米 | 146 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 配管另件(清潔口上翹45度) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 管道雨水排水CIP-內外環氧樹脂塗裝鑄鐵管 |  |  |  | ACENT,SPT,AP | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CIP 雨水排水 2" | 米 | 320 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | CIP 雨水排水 3" | 米 | 338 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | CIP 雨水排水 4" | 米 | 1149 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | CIP 雨水排水 5" | 米 | 121 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | CIP 雨水排水 6" | 米 | 100 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | CIP雨水管配管壓環接頭另件(清潔口上翹45度) | 式 | 1 |  | 符合美規ASTM C564及符合美規ASTM C1540 | FALSE | FALSE | 未分類
11 | PVC雨水管(1F以上管道間或包柱內)、地下室筏基坑內排水管、結構體外覆土區 |  |  |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | PVC 雨水排水 2"x4.0mm | 米 | 750 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | PVC 雨水排水 3"x5.5mm | 米 | 1390 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | PVC 雨水排水 5"x7.5mm | 米 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | PVC 雨水排水 6"x8.5mm | 米 | 335 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | PVC雨水管配管另件(清潔口上翹45度) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 管道空調排水 CIP-內外環氧樹脂塗裝鑄鐵管 |  |  |  | ACENT,SPT,AP | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CIP 空調排水 2" | 米 | 1130 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | CIP 空調排水 3" | 米 | 189 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | CIP空調排水管配管壓環接頭另件(清潔口上翹45度) | 式 | 1 |  | 符合美規ASTM C564及符合美規ASTM C1540 | FALSE | FALSE | 未分類
13 | PVC空調排水管 |  |  |  | 南亞，大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 3/4"x3.0mm(含13mmt保溫管) | 米 | 931 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 3/4"x3.0mm | 米 | 6028 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 1"x3.0mm | 米 | 235 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 2"x4.0mm | 米 | 422 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | PVC排水管配管另件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
14 | 透氣管 CIP-內外環氧樹脂塗裝鑄鐵管 |  |  |  | ACENT,SPT,AP | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | CIP透氣管 2" | 米 | 146 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | CIP透氣管 3" | 米 | 631 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | GIP透氣管配管壓環接頭另件 | 式 | 1 |  | 符合美規ASTM C564及符合美規ASTM C1540 | FALSE | FALSE | 未分類
15 | 透氣管 PVC管 (1F以上管道間或包柱內) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | PVC透氣管 2"x2.0mm | 米 | 1592 |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | PVC透氣管 3"x3.0mm | 米 | 660 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | PVC排水管配管另件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
16 | 裝修排水管 PVC 排水管 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 裝修排水管 PVC 4"X7.0mm | 米 | 750 |  | 南亞，大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 明式清潔口 4" (地板式) | 只 | 168 |  | 和成BF2714,電光 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 90L沉砂桶附軟管 | 個 | 168 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
17 | 複壁PVC排水管 |  |  |  | 南亞，大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | PVC排水管 2"x4.0mm | 米 | 806 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | PVC排水管配管另件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
18 | 污廢水泵壓力管SUS 304 |  |  |  | 美亞 允強 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 3"×4.0mm | 米 | 125 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 6"×5.0mm | 米 | 125 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 配管另件(機械接頭) | 式 | 1 |  | SHURJIONT,BENKAN | FALSE | FALSE | 未分類
19 | 景觀排水 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | PP滲透陰井W:35 D35:cm | 只 | 29 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 落水井W:22.5 D:22.5cm | 只 | 39 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 落水頭 (高籠型) 3" (不銹鋼) | 只 | 112 |  | 雅麗家PD739A.生特 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | HDPE透、排水管 3" | 米 | 218 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | HDPE透、排水管 5" | 米 | 226 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 排水管 PVC 3"X5.5m | 米 | 129 |  | 南亞，大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
20 | 筏基連通管 4" | 米 | 109 |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
21 | 筏基連通管 6" | 米 | 112 |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
22 | 自設消能陰井∮60CM H=1.4M | 座 | 1 |  | 中瑞 | FALSE | FALSE | 未分類
26 | 浴廁4"排風預留套管及PVC尼龍軟管配管(須採風管束帶)至外牆附4"SUS氟碳烤漆防雨罩工料(與外牆同色) | 處 | 314 |  | 東肯.顯隆.生特 | FALSE | FALSE | 未分類
27 | 排油煙管6"∮含預留套管.可撓鋁質軟管配管(須採風管束帶)至陽台外附6"SUS氟碳烤漆防雨罩工料(與外牆同色) | 處 | 168 |  | 東肯.顯隆.生特 | FALSE | FALSE | 未分類
28 | 全熱交換器6"∮含預留套管及SUS氟碳烤漆防雨罩工料(與外牆同色) | 處 | 336 |  | 東肯.顯隆.生特 | FALSE | FALSE | 未分類
29 | 天然瓦斯幹管.支管.牆.樓版預留套管(依瓦斯公司)(含瓦斯爐台牆1-1/2"套管及防火填塞)工料及鑽孔費用(含五金) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
30 | 空調4"穿樑預留套管工料費用(含冷氣管塞頭組) | 式 | 1 |  | 雅麗家或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
31 | 瓦斯熱水器2-1/2"∮含預留套管. 不銹鋼強制排氣可撓管配管外覆20mm隔熱材至陽台,外附4"SUS氟碳烤漆防雨罩工料(與外牆同色) | 處 | 168 |  | 東肯.顯隆.生特 | FALSE | FALSE | 未分類
32 | 絕緣被覆配管固定及吊架工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
33 | 外管線土方挖掘、埋管、回填及管路防水處理 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
34 | 管路用途中文標示牌及流向標示牌 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
35 | 衛工圖審變更及竣工圖修正作業費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
36 | 預留穿樑、版套管及打洞修補 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
37 | 另料耗損及運雜費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
38 | 試水試壓工程(空調室內機排水通水後灌入臨時水持壓) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
39 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
40 | 排水立管出水溝出裝設透明管 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
41 | 污水防阻塞措施(詳大樣圖) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
三 | 衛生器具設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 全自動免痣馬桶附遙控器(主浴室) | 套 | 168 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 二段式省水馬桶附緩降馬桶蓋(客浴室) | 套 | 144 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 二段式省水馬桶附緩降馬桶蓋(公共) | 套 | 6 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 殘障用二段式省水馬桶配件全(公共) | 套 | 1 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 85方形壁掛檯面臉盆(主浴室) | 套 | 96 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 65方形壁掛檯面臉盆(主浴室) | 套 | 72 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 85方形壁掛檯面臉盆(客浴室) | 套 | 48 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 65方形壁掛檯面臉盆(客浴室) | 套 | 96 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 85方形壁掛檯面臉盆(公共) | 套 | 6 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 龍頭銅配件全(主浴室.客浴室)(公共) | 套 | 318 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 殘障用掛牆式柱腳臉盆含龍頭銅配件全(公共) | 套 | 1 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 壓克力浴缸(150*70cm)自動落水頭(主浴室) | 套 | 48 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 壓克力浴缸(140*70cm)自動落水頭(主浴室) | 套 | 96 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
14 | 浴缸龍頭 (含軟管、兩段式蓮蓬頭掛勾組) | 套 | 144 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
15 | 淋浴龍頭(主浴室) (含60cm滑桿、含軟管、四段式蓮蓬頭) | 套 | 120 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
16 | 淋浴龍頭附下出水(客浴室) (含60cm滑桿、含軟管、三段式蓮蓬頭) | 套 | 144 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
17 | 小便斗(附隱藏式自動感應器) | 套 | 3 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
18 | 拖布盆含龍頭銅配件全 | 只 | 2 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
19 | 三角置物籃(含修飾螺帽) | 只 | 528 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
20 | 衛生紙架 | 只 | 318 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
21 | 毛巾置物架 | 只 | 318 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
22 | 單桿毛巾架 | 只 | 318 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
23 | 殘障馬桶扶手L型掛壁 | 組 | 1 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
24 | 殘障馬桶扶手活動式 | 組 | 1 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
25 | 殘障臉盆扶手 | 組 | 1 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
26 | 擦手紙箱擦手紙箱(36x140x15cm) | 只 | 1 |  | 業主自購，承商按裝 | FALSE | FALSE | 未分類
27 | 浴缸 3分保護夾板(尺寸同浴缸) | 套 | 92 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
28 | silicon工料(浴缸.下嵌式面盆等) | 式 | 1 |  | 克黴樂 | FALSE | FALSE | 未分類
29 | 設備與瓷磚縫隙白色填縫劑填實 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
30 | 運什費(含吊高及搬運費,保管費) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
31 | 按裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
四 | 噴灌設備工程(依景觀施工圖責任施工) |  |  |  | 湧冠 詠鉅 才馥 | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 1F噴灌設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 小型隱藏定向式噴頭 Pop-up 4" | 只 | 206 |  | Toro或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 電磁閥組(1.5" ) | 只 | 7 |  | Toro或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | ∮5/8" PE滴灌管 | M | 285 |  | Toro或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 1"滴灌控制閥組(含1"電磁閥含定壓器及過濾器) | 組 | 2 |  | Toro或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 滴灌管專用另件 | 式 | 1 |  | Toro或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 雨切開關 | 組 | 1 |  | Toro或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 三程式自動控制器 (12迴路) | 組 | 1 |  | Toro或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 凡而1.5" | 只 | 8 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 凡而1.0" | 只 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 1.5"PVC W級給水管 | M | 490 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 1.0"PVC W級給水管 | M | 1035 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | PVC給水配件及膠劑 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | PVC電導管及配件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | PVC控制及感應電纜線 (2.0mm2) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | 5HP沉水式變頻式加壓泵浦機組含壓力桶(三相380V水量40GPM,揚程5.5KG) | 組 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(16) | 五金配件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(17) | 配電含配電元件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(18) | 放樣 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(19) | 洗孔及打鑿及填補縫隙 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(20) | 管溝挖填 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(21) | 管路及配件配管按裝工 (含管路預配) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(22) | 電磁閥安裝定位 | 式 | 9 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(23) | 電導管配管及控制線感應線穿線工 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(24) | 噴灌設備配管固定及按裝工 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(25) | 滴灌管配管固定及配件按裝工 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(26) | 加壓泵浦站按裝 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(27) | 自動控制設定及試水調整 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(28) | 運什費及工地小運搬 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(29) | 雜項工料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | RF噴灌設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 小型隱藏定向式噴頭 Pop-up 4" | 只 | 48 |  | Toro或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 電磁閥組(1.0" ) | 只 | 4 |  | Toro或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 雨切開關 | 組 | 1 |  | DURA | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 三程式自動控制器 (4迴路) | 組 | 1 |  | 3M或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 凡而1.0" | 只 | 4 |  | Toro或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 1.0"PVC W級給水管 | M | 295 |  | Toro或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | PVC給水配件及膠劑 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | PVC電導管及配件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | PVC控制及感應電纜線 (2.0mm2) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 1.3HP 陸上型變頻式加壓泵浦機組含壓力桶(單相 220V水量15GPM,揚程 3KG) | 組 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 液位控制系統 | 組 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | SUS 1000型儲水桶 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 五金配件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 配電含配電元件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | 放樣 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(16) | 洗孔及打鑿及填補縫隙 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(17) | 管溝挖填 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(18) | 管路及配件配管按裝工 (含管路預配) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(19) | 電磁閥安裝定位 | 式 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(20) | 電導管配管及控制線感應線穿線工 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(21) | 噴灌設備配管固定及按裝工 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(22) | 加壓泵浦站按裝 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(23) | 自動控制設定及試水調整 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(24) | 運什費及工地小運搬 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(25) | 雜項工料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 合計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
五 | 景觀噴泉水池設備工程 |  |  |  | 湧冠 詠鉅 才馥 | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 入口迎賓噴水池設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 美製CARVIN 石英砂過濾桶 TM26 | 只 | 1 |  | CARVIN | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 20#石英砂 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 2HP 過濾循環泵 | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 3HP 流瀑循環泵 | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 3HP 噴泉循環泵 | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 2"不鏽鋼除毛器 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 2.5"不鏽鋼除毛器 | 式 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 全流量凡而及另料 | 式 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 美製加氯桶 | 只 | 1 |  | PENTAIR/Waterway | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 液位控制系統 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 自動補水電磁閥 | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 方型回水蓋 | 只 | 6 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 池底出水口 | 只 | 6 |  | YC | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 流瀑出水口 | 只 | 6 |  | YC | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | 1"玉柱噴泉出水口(含環型燈27W/12V單色) | 只 | 6 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(16) | LED燈 6W /12V 單色 | 只 | 6 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(17) | 2"過濾配管材料PVC W管 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(18) | 2.5"流瀑配管材料PVC W管 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(19) | 2.5"噴泉配管材料PVC W管 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(20) | PVC給水配件及膠劑 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(21) | PVC電導管及配件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(22) | PVC控制及感應電纜線 (2.0mm2) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(23) | 管路及配件配管按裝工(含管路預配) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(24) | 電導管配管及控制線感應線穿線工 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(25) | 按裝設備零組件按裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(26) | 自動控制盤 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(27) | 自動控制設定及試水調整 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(28) | 運什費及工地小運搬 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(29) | 雜項工料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 合計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
六 | 雨水回收設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 美製CARVIN 石英砂過濾桶 TM-26 | 台 | 1 |  | CARVIN | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 雨水回收 沉水式幫浦 1HP | 台 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 20#石英砂 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 紫外線殺菌機 78W | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 液位控制系統 | 組 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 2"過濾循環配管材料PVC厚管 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | PVC給水配件及膠劑 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
8 | PVC電導管及配件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
9 | PVC控制及感應電纜線 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 凡而及五金另件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 管路及配件配管按裝工(含管路預配) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 電導管配管及控制線感應線穿線工 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 設備按裝工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
14 | 自動控制盤 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
15 | 設定及試水調整 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
16 | 運什費及工地小運搬 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
17 | 雜項工料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 合計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
肆 | 消防安全設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
一 | 火災警報設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
二 | 消防栓設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
三 | 緊急廣播設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
四 | 泡沫設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
五 | 自動撒水設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
六 | 連結送水設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
七 | 各層排煙窗設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
八 | 安全梯排煙設備工程 | 式 | 1 |  | 業主採購,承商配合管路預留,填塞 | FALSE | FALSE | 未分類
九 | 現行消防設備師士監造簽証及相關文件照片費用 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
十 | 消防施工查驗及竣工報告書、設備師士簽証費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
十一 | 消防申請室內裝修報竣、變更圖審簽証費用 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
十二 | 各式器具配合二工天花板施工移位 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
十三 | 移交管委會後第一年檢修申報費用 | 式 | 1 |  | 裕鑫消防 | FALSE | FALSE | 未分類
十四 | 天花板設備開孔安裝鎖固補強件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
十五 | 業主自購工程,承商配合RC基礎,管路套管預留,SUS氟碳烤漆防雨罩,防火填塞 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 合計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
一 | 火警自動警報設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 智慧型定址複合式火警受信總機4回路 17500點 | 台 | 1 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
a | 中/英文液晶顯示模組(畫面同時顯示定址點狀態：正常/火警/斷線/故障) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
b | 迴路(RS232或RS485)通信迴路內建隔離功能/自我偵測重碼功能 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
c | 具有線路接地自動偵測功能抗高雜訊干擾(EMI/EMC),符合CE檢驗規範 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
d | 主控操作模組,系統通訊模組,電源供應模組,預備電源保護裝置、電源模組防雷擊突波保護裝置及電壓異常偵測 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
e | 可分別設定9段日夜間靈敏調整 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
f | 定址設備可同時輸出4組移報,4000組群組連動 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
g | 中英文熱感式列表機/內置緊急廣播移報模組 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
h | 總機需有電源關閉異常訊號移報輸出 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 外接22吋觸控螢幕及電腦主機含圖控軟體編輯 | 組 | 1 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 防災中心控制盤 | 式 | 1 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 電源供應器 | 台 | 2 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 火警受信副機 | 台 | 1 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 總機執行軟體及程式編寫設定費 | 式 | 1 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 廣播迴路移報介面 | 式 | 1 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 中繼器(監視) | 只 | 658 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 中繼器(控制) | 只 | 212 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 中繼器(隔離模組) | 只 | 90 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 中繼器(控制-廣播移報) | 只 | 40 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 中繼器(預留監視) | 只 | 25 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 中繼器(預留控制) | 只 | 25 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
14 | 火警綜合盤(不含火警警鈴) | 台 | 33 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
15 | 防火鐵捲門控制盤 | 只 | 1 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
16 | 偵煙感知器(雙LED燈) | 只 | 459 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
17 | 差動感知器(雙LED燈) | 只 | 554 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
18 | 定溫感知器(LED燈) | 只 | 168 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
19 | 補償式探測器(LED燈) | 只 |  |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
20 | 定址式偵煙感知器 | 只 | 250 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
21 | 定溫式探測器 特種(LED燈) | 只 | 2 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
22 | 瓦斯漏氣檢知器(吸頂式) | 只 | 168 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
23 | 偵煙式局限型(獨立式住警器) | 只 | 1 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
24 | 緊急照明燈 LED 嵌頂式 | 只 | 90 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
25 | 緊急照明燈 LED 吸頂式 | 只 | 81 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
26 | 緊急照明燈 LED 壁掛式 | 只 | 116 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
27 | 出口標示燈 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | B級導光式LED燈 | 台 | 9 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | C級導光式LED燈 | 台 | 133 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
28 | 避難方向指示燈 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | B級導光式LED燈雙面單向左或右 附吊桿 | 台 | 33 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
29 | 樓層表示燈(C級導光式LED燈) | 只 | 54 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
30 | 電磁門扣 DC-24V | 只 | 48 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
31 | 排煙室排煙閘門手動開關 | 只 | 55 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
32 | ABC乾粉滅火器10型(含箱座標示牌) | 只 | 96 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
33 | 10P滅火器放置箱25x60x18cm/單支裝含標示牌 | 只 | 96 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
34 | 瓦斯漏氣檢知器用FUPS 3000VA(3KVA) | 只 | 1 |  | 飛瑞、飛碟 | FALSE | FALSE | 未分類
35 | 電磁門扣用FUPS 3000VA(3KVA) | 只 | 1 |  | 飛瑞、飛碟 | FALSE | FALSE | 未分類
36 | 配管材 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | EMT E(25) | 米 | 1869 |  | 美亞.高興昌 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | EMT E(31) | 米 | 1042.5 |  | 美亞.高興昌 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | PVC 導線管 1/2"*2.0mm | M | 12204 |  | 南亞.大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 配管另件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
37 | 耐熱電線 |  |  |  | 太平洋.華新麗華 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 耐熱電線 HR 1.2mm | M | 24408 |  | 大亞 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 耐熱電線 HR1.6mm | M | 2800.5 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 耐熱電線 HR 2.0mm*3c對絞線 | M | 1965 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 耐燃電線 FR2.0mm | M | 1206 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 耐燃電線 FR5.5mm | M | 324 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 配線另件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
36 | 吊架及固定五金(含配管防震) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
37 | 預留穿樑、版套管及打洞修補 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
38 | 另料、耗損及運什費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
39 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
二 | 消防栓設備工程(太平龍頭1 1/2"及2 1/2"均為16K) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 綜合消防栓箱(含模組箱及滅火器箱) 綜合盤，38毫釐消防栓16K，15m水帶x2，瞄子，泵浦啟動燈等不含警鈴 顏色依業主指定色 | 組 | 4 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 綜合消防栓箱(含模組箱及滅火器箱) 綜合盤，緊電插座，緊急電話，38毫釐消防栓16K，15m水帶x2，瞄子，泵浦啟動燈等不含警鈴 顏色依業主指定色 | 組 | 2 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 綜合消防栓箱(含模組箱及滅火器箱) 綜合盤，緊電插座，38毫釐消防栓16K，15m水帶x2，瞄子，泵浦啟動燈等附件齊全不含警鈴 顏色依業主指定色 | 組 | 12 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 綜合消防栓箱及水帶箱(含模組箱及滅火器箱) 綜合盤，緊電插座，緊急電話，38毫釐消防栓16K，15m水帶x2，瞄子，65毫釐瞄子，20M水帶x2，泵浦啟動燈不含警鈴 顏色依業主指定色 | 組 | 16 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 消防測試出水口 40∮ (附標示牌) | 只 | 1 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 減壓閥 1 1/2" | 只 | 21 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 陸上式整套型消防泵浦 25HPH=131M, Q=300L/MIN（含16K不銹鋼軟管、16K緩衝無聲逆止閥、16K閘閥等配件全 油浸式壓力表） 註:泵浦於交貨前需依現場管系之管徑及彎頭等重新水力計算選擇適合之流量及揚程(馬達為大同或東元高效率馬達符合IE3) | 組 | 1 |  | 川源 | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 把手式蝶閥 65∮16K(石墨鑄鐵) | 只 | 1 |  | 東光.富山 | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 把手式蝶閥 100∮16K(石墨鑄鐵) | 只 | 2 |  | 東光.富山 | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 緩衝(無聲)逆止閥 100∮ 16K | 只 | 1 |  | 東光.富山 | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 底閥100∮10K (不鏽鋼)(附清潔用鍊條) | 只 | 1 |  | 東光.富山 | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 不鏽鋼防震軟管 100∮ 16K | 只 | 2 |  | 通力 鵬宇 | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 立管防震 |  |  |  | 兆山辰.固安震.仁暉 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 防震橡膠 4"固定部 | 只 | 8 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 立管防震 4"活動部 | 只 | 20 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
14 | CNS-4626 STGP鍍鋅鋼管 |  |  |  | 美亞,高興昌 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 40∮ | 米 | 44.4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 65∮ | 米 | 12 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 100∮ | 米 | 261.6 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 2"以上採可饒性機械接頭20kg/cm2或300psi | 式 | 1 |  | MECH,SHURJIONT,SPT,MIE | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 1-1/2"含以下採車牙(20kg/cm2或300psi) | 式 | 1 |  | SHURJIONT | FALSE | FALSE | 未分類
15 | GIP管 |  |  |  | 美亞,高興昌 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 50∮ (消防栓箱排水立管) | 米 | 144 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 配管另件 | 式 | 1 |  | SHURJIONT | FALSE | FALSE | 未分類
16 | EMT管 |  |  |  | 美亞,高興昌 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | EMT E(31) | 米 | 271.2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 配管另件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
17 | 600V級HR 300℃耐燃電纜及FR 950℃耐燃電纜 |  |  |  | 太平洋.華新麗華 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | HR 2.0mm | 米 | 541.2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 配線另件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
18 | 管路用途中文標示牌及流向標示牌 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
19 | 管路油漆工程(一底二度) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
20 | 試水試壓工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
21 | 基礎台 H:15cm(含C型鋼、排水、不鏽鋼彈簧式) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
22 | 消防屋外管路及吊架採不銹鋼施作工料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
23 | 吊架及固定五金(含配管防震) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
24 | 預留穿樑、版套管及打洞修補 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
25 | 另料、耗損及運什費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
26 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
三 | 緊急廣播設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 緊急廣播主機1500W 40L 含DVD | 台 | 1 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 緊急廣播電話總機 25L | 台 | 1 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 緊急通話裝置 | 台 | 6 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 廣播喇叭 (5W,崁頂型,L級) | 只 | 83 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 廣播喇叭 (5W,吸頂型,L級) | 只 | 86 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 廣播喇叭 (5W,壁掛型,L級) | 只 | 31 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 緊急廣播系統配管 |  |  |  | 美亞,高興昌 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | EMT管 E(25) | M | 1991 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | EMT管 E(31) | M | 484 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | EMT管 E(39) | M | 20 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | EMT管 E(51) | M | 154 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | EMT管 E(63) | M | 78 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | EMT管 E(75) | M | 91 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 配管另件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 600V級HR耐熱電纜 |  |  |  | 太平洋.華新麗華 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 1.6mm | 米 | 15678 |  | 大亞 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 配線另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 吊架及固定五金(含配管防震) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 預留穿樑、版套管及打洞修補 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 另料、耗損及運什費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
四 | 泡沫設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 泡沫頭 放射壓力 2.5Kg 放射量 35L/min | 只 | 1107 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 感知頭 UL/FM認可(標示溫度68℃以下,動作時間60sec以內) | 只 | 1107 |  | SENJU,ITACHIBORI.VICTAULIC | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 一齊開放閥 50∮ | 只 | 99 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 泡沫原液槽 500L | 套 | 1 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 泡沫原液 3%含消檢及管委會測試用量 | Ｌ | 1200 |  | DARCON,CRODA,3M | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 比例混合器 100∮ | 只 | 1 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 手動啟動開關 25∮ | 組 | 99 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 砲金銅螺紋式測試閥1" | 組 | 99 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 自動警報逆止閥 4"(標示牌及配件) | 只 | 4 |  | SENJU,ITACHIBORI | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 水流警報器 DC24V埋入式UL/FM認可 | 只 | 4 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 陸上式整套型泡沫泵浦 30KW(40HP)H=72M,Q=1050L/MIN 100∮ 含10K不銹鋼軟管 10K緩衝(無聲)逆止閥 10K閘閥 油浸式壓力表 註:泵浦於交貨前需依現場管系之管徑及彎頭等重新水力計算選擇適合之流量及揚程(馬達為大同或東元高效率馬達符合IE3) | 組 | 1 |  | 川源 | FALSE | FALSE | 未分類
12 | Y型過濾器 100∮ (鑄鐵) | 只 | 1 |  | 東光.富山 | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 減壓閥 100∮10K | 只 | 4 |  | 日泰 | FALSE | FALSE | 未分類
14 | 閘閥 |  |  |  | 東光.富山 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 全流量球塞閥 50∮10K(鉋金銅)-開放閥用 | 只 | 198 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 閘閥 50∮(原液槽用) | 只 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 把手式蝶閥 100∮10K | 只 | 6 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
15 | 逆止閥 |  |  |  | 東光.富山 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 緩衝(無聲)逆止閥 100∮ | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 逆止閥 50∮(原液槽用) | 只 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
16 | 底閥 100∮10K (不鏽鋼)(附清潔用鍊條) | 只 | 1 |  | 東光.富山 | FALSE | FALSE | 未分類
17 | 不鏽鋼防震軟管100∮10K | 只 | 1 |  | 通力 鵬宇 | FALSE | FALSE | 未分類
18 | CNS-6445 SGP鍍鋅鋼管 |  |  |  | 美亞 高興昌 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 15∮ | 米 | 6837.6 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 25∮ | 米 | 3761.05 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 32∮ | 米 | 854.7 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 40∮ | 米 | 111 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 50∮ | 米 | 1034.6 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 100∮ | 式 | 680.4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 2"以上採可饒性機械接頭20kg/cm2或300psi | 式 | 1 |  | MECH,SHURJIONT,SPT,MIE | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 1-1/2"含以下採車牙(20kg/cm2或300psi) | 式 | 1 |  | SHURJIONT | FALSE | FALSE | 未分類
19 | 鍍鋅鋼管 |  |  |  | 美亞.高興昌 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 2"GIP排水管 | M | 16 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 配管另件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
20 | EMT管 |  |  |  | 美亞.高興昌 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | E-19 | M | 75 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 配管另件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
21 | 一般電線 |  |  |  | 太平洋.華新麗華 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 耐熱電線 HR1.6mm | M | 150 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 配線另件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
22 | 管路用途中文標示牌及流向標示牌 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
23 | 管路油漆工程(一底二度) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
24 | 試水試壓工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
25 | 基礎台 H:15cm(含C型鋼、排水、不鏽鋼彈簧式) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
26 | 吊架及固定五金(含配管防震) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
27 | 預留穿樑、版套管及打洞修補 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
28 | 另料、耗損及運什費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
29 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
五 | 自動撒水設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 自動撒水頭優美向下型 有效半徑 2.3M | 只 | 1623 |  | SENJU,GLOBE,ITACHIBORI | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 集熱板 | 只 | 1108 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 末端查驗管 | 組 | 28 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 自動警報逆止閥 100∮(標示牌及配件) | 只 | 28 |  | SENJU,ITACHIBORI | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 水流警報器 DC24V埋入式UL/FM認可 | 只 | 28 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 撒水送水口 150AX65AX65A含SUS面板 | 只 | 1 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 陸上式整套型撒水泵浦 56.25KW(75HP)H=138M,Q=1080L/MIN 150∮ 含16K不銹鋼軟管 16K緩衝無聲逆止閥 16K閘閥 油浸式壓力表 註:泵浦於交貨前需依現場管系之管徑及彎頭等重新水力計算選擇適合之流量及揚程(馬達為大同或東元高效率馬達符合IE3) | 組 | 1 |  | 川源 | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 閘閥 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 把手式蝶閥 100∮16K | 只 | 27 |  | 東光.富山 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 齒輪式蝶閥 150∮16K | 只 | 2 |  | 東光.富山 | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 緩衝逆止閥 150∮16K | 只 | 2 |  | 東光.富山 | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 底閥 150∮10K (不鏽鋼)(附清潔用鍊條) | 只 | 1 |  | 東光.富山 | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 不鏽鋼防震軟管150∮16K | 只 | 4 |  | 通力 鵬宇 | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 減壓閥 4" | 只 | 9 |  | 日泰 | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 立管防震(撒水管) |  |  |  | 兆山辰.固安震.仁暉 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 防震橡膠 6"固定部 | 只 | 8 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 立管防震 6"活動部 | 只 | 20 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
14 | CNS-4626 STGP鍍鋅鋼管 |  |  |  | 美亞,高興昌 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 25∮ | 米 | 4365.6 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 32∮ | 米 | 1260 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 40∮ | 米 | 184.8 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 50∮ | 米 | 235.2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 65∮ | 米 | 1174.8 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 80∮ | 米 | 492 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 100∮ | 米 | 807.6 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 150∮ | 米 | 405.6 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 2"以上採可饒性機械接頭20kg/cm2或300psi | 式 | 1 |  | MECH,SHURJIONT,SPT,MIE | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 1-1/2"含以下採車牙(20kg/cm2或300psi) | 式 | 1 |  | SHURJIONT | FALSE | FALSE | 未分類
15 | 鍍鋅鋼管 |  |  |  | 美亞,高興昌 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 2" GIP 排水管 | M | 130 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 配管另件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
16 | EMT管 |  |  |  | 美亞,高興昌 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | EMT管 E-19 | M | 392 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 配管另件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
17 | 耐熱電線 |  |  |  | 太平洋.華新麗華 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 耐熱電線 HR1.6mm | M | 784 |  | 大亞 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 配線另件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
18 | 管路用途中文標示牌及流向標示牌 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
19 | 管路油漆工程(一底二度) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
20 | 試水試壓工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
21 | 消防屋外管路及吊架採不銹鋼施作工料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
22 | 基礎台 H:15cm(含C型鋼、排水、不鏽鋼彈簧式) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
23 | 吊架及固定五金(含配管防震) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
24 | 預留穿樑、版套管及打洞修補 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
25 | 另料、耗損及運什費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
26 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
六 | 連結送水設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 10F以下綜合消防栓箱 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 單口型出水口65A(16K) | 只 | 18 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 11F以上綜合消防栓箱 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 單口型出水口,65A(16K)-11F以上樓層，各層須設置2只 | 組 | 16 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 連結測試出水口 65A(16K) (附標示牌) | 只 | 1 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 中繼機房出水口(B1F, R2F), 65A(16K) | 只 | 2 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 中繼機房連結送水口(B1F, R2F) | 只 | 2 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 連結送水口(1F)(優美崁入型附不繡鋼箱體)4"×2 1/2"×2 1/2" (16K) | 只 | 2 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 中繼送水口及箱體(11F, 16F, 210F) 60x40x22cm t=2.0mm | 只 | 3 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 中繼送水用出水口(16F,21F) | 只 | 2 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 通話裝置子機 含箱體 | 只 | 6 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 連結泵浦啟動開關 (含標示燈) | 只 | 2 |  | 翔守 承安 益東 | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 整組型電動連結送水管幫浦 74.6KW(100HP)D=6" Q=2400L/MIN H=103M 全套標準配件,20k閥件全閉揚程為141M以下 ( 油浸式壓力表,馬達為大同或東元高效率馬達符合IE3) | 套 | 1 |  | 川源 | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 整組型電動中繼消防幫浦 56.25KW(75HP)D=6" Q=2400L/MIN H=84M 全套標準配件,20k閥件 ( 油浸式壓力表,馬達為大同或東元高效率馬達符合IE3) | 套 | 1 |  | 川源 | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 閘閥 |  |  |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 昇桿閘閥 150∮16K(調壓閥及逆止閥旁通管用)(B1F，R2F) | 只 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 閘閥 25∮16K(補給水管用) | 只 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 把手式蝶閥 100∮16K | 只 | 7 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 齒輪式蝶閥 150∮16K | 只 | 24 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
14 | 逆止閥 25∮ | 只 | 1 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
15 | 緩衝逆止閥 100∮16K | 只 | 7 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
16 | 緩衝逆止閥 150∮16K | 只 | 9 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
17 | 不鏽鋼防震軟管25∮ | 只 | 1 |  | 通力 鵬宇 | FALSE | FALSE | 未分類
18 | 不鏽鋼防震軟管150∮16K | 只 | 2 |  | 通力 鵬宇 | FALSE | FALSE | 未分類
19 | 中繼幫浦壓力調整閥 6" 16K 2次側出口壓力設定為1~1.5bar.流量2400 l/min | 只 | 2 |  | 日泰.總毅.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
20 | 洩壓閥 4" 16K 設定動作壓力17kg/cm2 | 只 | 1 |  | 日泰.總毅.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
21 | 減壓閥 1" | 只 | 1 |  | 日泰.總毅.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
22 | 調壓閥 4" | 只 | 22 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
23 | Y型過濾器6" 16K 6.3mm不鏽鋼網目 | 只 | 2 |  | 東光.富山.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
24 | 壓力開關組 設定壓力2kg以上 | 只 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
25 | 水錘吸收器 6", 法蘭式 16K | 只 | 2 |  | 日泰.總毅.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
26 | 呼氣閥1/2" 16K | 只 | 6 |  | 日泰.總毅.奕華 | FALSE | FALSE | 未分類
27 | 不鏽鋼製連結送水管系統操作暨復歸說明標示牌 40cm x 40cm以上 | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
28 | 充油式壓力表 30kgf/cm2刻度 | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
29 | 充油式壓力表 20kgf/cm2刻度 | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
30 | CNS-4626 STGP鍍鋅鋼管 |  |  |  | 美亞,高興昌 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | STPG管 1" | M | 150 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | STPG管 2-1/2" | M | 160 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | STPG管 4" | M | 55 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | STPG管 6" | M | 450 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 2"以上採可饒性機械接頭20kg/cm2或300psi | 式 | 1 |  | MECH,SHURJIONT,SPT,MIE | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 1-1/2"含以下採車牙(20kg/cm2或300psi) | 式 | 1 |  | SHURJIONT | FALSE | FALSE | 未分類
31 | 立管防震(連結管、消防管) |  |  |  | 兆山辰.固安震.仁暉 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 防震橡膠 6"固定部 | 只 | 6 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 立管防震 6"活動部 | 只 | 18 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
32 | 管路用途中文標示牌及流向標示牌 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
33 | 管路油漆工程(一底二度) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
34 | 試水試壓工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
35 | 基礎台 H:15cm(含C型鋼、排水、不鏽鋼彈簧式) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
36 | 送水管土方挖掘、埋管、回填及管路防水處理 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
37 | 消防屋外管路及吊架採不銹鋼施作工料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
38 | 吊架及固定五金(含配管防震) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
39 | 預留穿樑、版套管及打洞修補 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
40 | 另料、耗損及運什費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
41 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
42 | RF消防機房壁面與頂板施作32K50mm吸音玻纖板外覆沖孔板吸音處理 | m2 | 70 |  | 巨劦,巨申,環協 | FALSE | FALSE | 未分類
43 | RF機房浮動地板 | m2 | 30 |  | 巨劦,巨申,環協 | FALSE | FALSE | 未分類
| 小 計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
七 | 排煙窗設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 排煙窗油壓推桿 | 支 | 48 |  | 業主供料安裝 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 排煙窗控制盒 | 只 | 24 |  | 業主供料水電安裝接線 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 排煙窗手動啟動開關(掀蓋式) | 只 | 24 |  | 業主供料水電安裝接線 | FALSE | FALSE | 未分類
4 | PVC管1"(鋼索用) | M | 216 |  | 南亞,大洋 | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 打鑿修補及鑽孔費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 另料、耗損及運什費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
八 | 安全梯排煙設備工程 |  |  |  | 業主採購,承商配合管路預留,填塞 | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 風機(馬達為大同或東元高效率馬達符合IE3) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 軸流式進排煙機3Ø380V Q:340 cmm SP：70mmAq #710 P=11.25KW(15HP) TAF認證核可(廠驗) | 台 | 4 |  | 高幟.和旭 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 軸流式進排煙機3Ø380V Q:420 cmm SP：45mmAq #800 P=7.5KW(10HP) TAF認證核可(廠驗) | 台 | 2 |  | 高幟.和旭 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 閘門設備 CLASS I認證附氣密條;附修飾面板 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 排煙防火閘門 側壁型 有效尺寸40*100cm CLASS I | 只 | 77 |  | 顯隆,上宜,台灣波動 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 進風防火閘門 側壁型 有效尺寸50*80cm CLASS I | 只 | 25 |  | 顯隆,上宜,台灣波動 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 避震彈簧 | 組 | 4 |  | 兆山辰.固安震.美笙 | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 帆布接頭 | 組 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 風機安裝工資 | 台 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 閘門及風門安裝工料費 | 只 | 100 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 風管工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 鍍鋅鐵皮3'×7' 22# | 張 | 51 |  | 一級新品 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 防火風管漆(須提供認可書) | m2 | 92 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 風管法蘭 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 風管吊架 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 油漆工料(一底二度) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 風管洩漏測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 風管製作安裝工資(彎頭須採導風片) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 風機現場組裝工料費(含搬運) | 台 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 零星材料及損耗 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 運雜費及吊運費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 按裝及測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
伍 | 空調通風設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
一 | 空調機器設備工程 | 式 | 1 |  | 業主採購,承商配合管路預留,填塞 | FALSE | FALSE | 未分類
二 | 組合式垃圾冷藏庫設備工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
三 | 停車場機械通風設備工程 | 式 | 1 |  | 業主採購,承商配合管路預留,填塞 | FALSE | FALSE | 未分類
四 | 其他空間排氣設備工程 | 式 | 1 |  | 業主採購,承商配合管路預留,填塞 | FALSE | FALSE | 未分類
五 | 業主自購工程,承商配合RC基礎,管路套管預留,SUS氟碳烤漆防雨罩,防火填塞 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 合計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
一 | 空調機器設備工程 (業主採購,承商配合管路預留,填塞) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 主要機器設備 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | VRV變頻冷暖氣室外機 電源3∮4W 380V-60HZ |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
a | 冷房能力R=85.0KW 暖房能力R=95.0KW | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 吊隱式冷暖氣室內機 電源1∮220V-60HZ |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
a | 冷房能力R=11.2KW 暖房能力R=12.5KW | 台 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
b | 冷房能力R=9.0KW 暖房能力R=10.0KW | 台 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
c | 冷房能力R=7.1KW 暖房能力R=8.0KW | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
d | 冷房能力R=5.6KW 暖房能力R=6.3KW | 台 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
w | 冷房能力R=4.5KW 暖房能力R=5.0KW | 台 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
f | 冷房能力R=3.6KW 暖房能力R=4.0KW | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
g | 冷房能力R=2.8KW 暖房能力R=3.2KW | 台 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
h | 冷房能力R=2.2KW 暖房能力R=2.5KW | 台 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 液晶有線控制器 | 只 | 18 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 中央集中管理控制器 | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 室內機連結冷媒分崎頭 | 組 | 17 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 全熱交換器(含有線控制器)風量800CMH | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 全熱交換器(含有線控制器)風量500CMH | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 全熱交換器(含有線控制器)風量250CMH | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 機器設備按裝及定位 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 室外機按裝定位 | 台 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 室外機不鏽鋼排水盤基座 | 台 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 室外機銅管露明管槽按裝 | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 室外機鵝頸導風罩 | 台 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 室外機電源線銜接及排水管按裝 | 台 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 室內機吊掛 | 台 | 18 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 控制器按裝 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 室外機幹管配管工程 | 米 | 32 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 室內機配管及排水管工程 | 台 | 18 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 室內機電源銜接及控制線工程 | 台 | 18 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 室內機風管工程 | 台 | 18 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 全熱交換器吊掛.配電.開關按裝 | 台 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 全熱交換器螺旋風管工程(一次側保溫) | 米 | 70 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(14) | 集中管理控制器配線工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(15) | 試俥調整及冷媒補充 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(16) | 吊運費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
B | 防災中心及警衛亭變頻空調工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 空調機器設備 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | VRV變頻冷暖室外機 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
a | 冷房能力R=11.2KW 暖房能力R=12.5KW | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 吊隱式室內機 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
a | 冷房能力R=11.2KW 暖房能力R=12.5KW | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 液晶有線控制器 | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 一對一壁掛式變頻冷暖分離式冷氣 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
a | 冷房能力R=2.2KW(警衛亭) 電源1∮220V-60HZ | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 機器設備按裝及定位 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 室外機按裝定位 | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 室外機不鏽鋼按裝架 | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 室外機銅管露明管槽按裝 | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 室外機電源線銜接及排水管按裝 | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 室內機吊掛 | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 控制器按裝 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 室外機幹管配管工程 | 米 | 36 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 室內機配管及排水管工程 | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 室內機電源銜接及控制線工程 | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(10) | 室內機風管工程 | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(11) | 一對一分離式冷氣按裝 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(12) | 試俥調整及冷媒補充 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(13) | 運雜費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小 計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
二 | 組合式垃圾冷藏庫(2~5℃)設備工程 |  |  |  | 鴻海,前瞻,三泰.茂詮 | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 氣冷式壓縮機組 壓縮機3φ380V 2HP | 組 | 1 |  | 提供進口品證明 5~10度可調式 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 冷藏庫外板鹽化鋼板,內板不銹鋼板厚度0.5mm全平板，庫板厚度6cm，庫內淨高240cm | 組 | 1 |  | 如附圖 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 20W奈米殺菌燈 | 組 | 1 |  | 提供測試報告 | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 循環脫臭裝置 | 組 | 1 |  | 須提供對人体無害證明 | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 環保冷媒R404C型 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 溫度控制裝置 | 組 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 微電腦省電ECO控制裝置 | 組 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 高密度硬質PU保溫材 | 式 | 1 |  | 提供CNS測試證明 | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 庫內地板加設止滑棧板 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 抗菌防黴接合封邊材料 | 式 | 1 |  | 檢附原廠抗菌防黴試驗報告 | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 節能塗裝 | 式 | 1 |  | 提供SGS測試報告 | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 庫門與庫板同材料及防反鎖裝置 | 片 | 1 |  | W100cm*H180cm (含出入斜坡板) | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 60CM*60CM感應式垂直自動氣密投入門 | 組 | 3 |  | 窗型 含不銹鋼集中罩 | FALSE | FALSE | 未分類
14 | 廚餘冷凍式貯存機(雙槽)內含120L*2廚餘筒 | 組 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
15 | 除霜除霧裝置 | 組 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
16 | 機組防震及按裝 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
17 | 銅管焊接 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
18 | 配電,配排水 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
19 | 加壓探漏,真空處理 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
20 | 試機調整及運雜費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
21 | 660公升垃圾子車 | 台 | 4 |  | 提供HDPE材質証明 | FALSE | FALSE | 未分類
22 | 660公升資源回收子車 | 台 | 3 |  | 提供HDPE材質証明 | FALSE | FALSE | 未分類
23 | 240公升資料回收子車 | 台 | 4 |  | 提供HDPE材質証明 | FALSE | FALSE | 未分類
24 | 不銹鋼廚餘回收專用推車 | 台 | 1 |  | 訂製品 | FALSE | FALSE | 未分類
25 | 120公升廚餘桶 | 桶 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
26 | 不銹鋼櫃式洗水槽附感應式水龍頭 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
27 | 拖布盆 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小 計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
三 | 停車場機械通風設備工程(業主採購,承商配合管路預留,填塞) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 風機設備 (馬達為大同或東元高效率馬達符合IE3) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 多翼式排氣風機3∮380V 20HP Q:900cmm SP:30mmAq #7 TAF認證核可 (廠驗) 雙風輪 鋁骨架箱內貼吸音棉 | 台 | 4 |  | 高幟.和旭 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 多翼式進氣風機3∮380V 10HP Q:450cmm SP:30mmAq #5-1/2 TAF認證核可 (廠驗) 雙風輪 鋁骨架箱內貼吸音棉 | 台 | 4 |  | 高幟.和旭 | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 噴流式風機 1∮220V 35CMM 150W TAF認證核可(廠驗) 附可調式三噴嘴 鋁骨架/面板採烤漆處理 | 台 | 64 |  | 高幟.和旭 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 避震彈簧 | 組 | 8 |  | 兆山辰.固安震.美笙 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 噴流式風機吊掛避震彈簧 | 組 | 64 |  | 兆山辰.固安震.美笙 | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 風門設備 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 防火風門 (需審核認可) 含檢修門 |  |  |  | 顯隆或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
a | 120x70cm | 組 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
b | 150x50cm | 組 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
c | 190x90cm | 組 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 逆止風門 |  |  |  | 顯隆或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
a | 120x70cm | 組 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
b | 150x50cm | 組 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
c | 190x90cm | 組 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 電動風門 |  |  |  | 顯隆或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
a | 120x70cm | 組 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
b | 150x50cm | 組 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 帆布接頭 | 組 | 8 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 箱型風機安裝工資 | 台 | 8 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 噴流風機安裝工資 | 台 | 64 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 風門安裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 風管工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 鍍鋅鐵皮3'×7' 22# | 張 | 41 |  | 一級新品 | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 鍍鋅鐵皮3'×7' 20# | 張 | 116 |  | 一級新品 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 風管法蘭 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 風管吊架 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 油漆工料(一底二度) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 風管製作安裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 零星材料及損耗 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 運雜費及吊運費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 風機現場組裝工料費(含搬運) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小 計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
四 | 其他空間排氣設備工程(業主採購,承商配合管路預留,填塞) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
A | 污物處理室通風設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 風機設備 (馬達為東元高效率馬達) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 箱形多翼式風機 吊掛式 1HP Q:50CMM SP:30mmAq TAF認證核可 (廠驗) 鋁骨架箱內貼吸音棉 | 台 | 1 |  | 高幟.和旭 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 風機吊掛避震彈簧/避震墊 | 組 | 1 |  | 兆山辰.固安震.美笙 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 帆布接頭 | 組 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 防火風門 500*300mm (需審核認可) 含檢修門 | 只 | 3 |  | 顯隆或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 逆止風門 500*300mm | 只 | 1 |  | 顯隆或同等品 | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 風機安裝工資 | 台 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 格柵及風門安裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 風管工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 鍍鋅鐵皮3'×7' 24# | 張 | 35 |  | 一級新品 | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 風管法蘭 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 風管吊架 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 油漆工料(一底二度) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 風管製作安裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 零星材料及損耗 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 運雜費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 測試工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
B | 水箱排氣設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 風機設備 (馬達為東元高效率馬達) |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 排風機 200W Q:17cmm SP:28mmAq | 台 | 3 |  | 高幟.和旭 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 螺旋風管 250Φ | 米 | 30 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 零星材料及損耗 | 式 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 測試工資 | 式 | 3 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小 計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
陸 | 防火區劃貫穿處防火阻絕填塞工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 樓板貫穿部防火阻絕 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 金屬管防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 3.8204 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 塑膠管防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 4.1201 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 電纜線防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 1.0448 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 線槽防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 1.1398 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 金屬保溫管防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 0.10976 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 匯流排防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 0.99732 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 鐵皮風管防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 0.64588 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 金屬保溫風管防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 0.10131 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 複雜管件防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 0.63427 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 混凝土牆貫穿部防火阻絕 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 金屬管防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 21.8031 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 塑膠管防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 9.2644 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 電纜線防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 6.5801 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 線槽防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 4.2301 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 金屬保溫管防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 0.41778 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 匯流排防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 1.41 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 鐵皮風管防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 4.7889 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 金屬保溫風管防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 0.50134 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 複雜管件防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 3.2274 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 輕隔間貫穿部防火阻絕 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
(01) | 金屬管防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 57.2225 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(02) | 塑膠管防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 24.1636 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(03) | 電纜線防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 10.9668 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(04) | 線槽防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 9.8702 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(05) | 金屬保溫管防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 0.97483 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(06) | 匯流排防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 3.2901 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(07) | 鐵皮風管防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 11.174 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(08) | 金屬保溫風管防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 1.1698 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
(09) | 複雜管件防火阻絕, 含防火材料及墊底材 | M2 | 7.5306 |  | 3M, Promaseal, Inca | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 破壞取樣回復費用 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 施作位置圖、計算書、施作照片拍攝及光碟製作費用 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 雜項另料(支撐元件及施工損耗材料) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 責任施作工資(含責任施工標籤張貼) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 1.防火阻絕工程須連工帶料責任施工, 現場施工人員須經原廠授權完整教育訓練及授權責任施工. |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
| 2.現場施作工法及材料需通過CNS 14514建築物防火區劃貫穿部耐火試驗, 並經由內政部審核認可通過 , 具兩小時以上防火時效. |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
| 小 計 | 式 |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
柒 | 臨時水電通風廣播對講及維修設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
一 | 臨時電氣設備工程(含工料) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
二 | 臨時弱電設備工程(含工料) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
三 | 臨時水設備工程(含工料) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
四 | 臨時通風設備工程(含工料) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
五 | 臨時配合(含工料) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
六 | 無線電對講訊號改善設備工程(含工料) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
七 | 工務所承租費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
八 | 臨時水電拆除復原費(管線材料交業主點收) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 合 計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
一 | 臨時電氣設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | MP臨時電源總盤 | 個 | 1 |  | 含盤內器具組件 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | MR臨時插座總盤 | 個 | 1 |  | 含盤內器具組件 | FALSE | FALSE | 未分類
3 | MPA照明電力盤 | 個 | 1 |  | 含盤內器具組件 | FALSE | FALSE | 未分類
4 | OP1工務所照明電力盤 | 個 | 1 |  | 含盤內器具組件 | FALSE | FALSE | 未分類
5 | RP1工務所插座電力盤 | 個 | 1 |  | 含盤內器具組件 | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 各層電力PR開關箱 | 個 | 29 |  | 含盤內器具組件 | FALSE | FALSE | 未分類
7 | PD給水電力控制盤 | 個 | 1 |  | 含盤內器具組件 | FALSE | FALSE | 未分類
8 | PE抽水電力控制盤 | 個 | 2 |  | 含盤內器具組件 | FALSE | FALSE | 未分類
9 | PA進排風電力控制盤 | 個 | 4 |  | 含盤內器具組件 | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 變壓器3Φ4W 208/120V 100KVA | 個 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 220V LED 燈泡23Wx1 | 盞 | 1228 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 220V LED 燈泡75Wx1 | 盞 | 56 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 樓梯間LED防水條燈 | M | 200 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
14 | 300W LED探照燈 | 個 | 32 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
15 | 預留管配合施作 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
16 | 管線及另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
17 | 安裝及施工 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
18 | 臨時避雷針(含管線器材) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
二 | 臨時弱電設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 緊急廣播主機 200W | 個 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 緊急對講主機 30回(含子機30台) | 個 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 緊急廣播喇叭 5W | 個 | 30 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 緊急照明燈 | 個 | 60 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 管線及另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 安裝及施工 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
二 | 臨時水設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 蹲式活動廁所(蹲式馬桶.水箱.衛生紙架.抽風扇.照明燈.洗手台)外加塑膠小便斗 | 個 | 8 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 活動小便斗 | 個 | 29 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 2HP抽水泵含水位控制器(取土孔) | 台 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 5HPx2抽水泵含水位控制器 | 組 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 1/2HP移動式抽水泵含水位控制器 | 台 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 7.5HP*2恆壓變頻加壓泵 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 出水口考克 | 組 | 29 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 沉砂池 | 個 | 29 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 臨時排水正式轉換器具(陽台及露台使用) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
10 | SUS洗槽含龍頭 | 個 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 預留管路配置 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
12 | 管線及另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
13 | 安裝及施工 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
14 | 陸上型化糞池20人份 | 組 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
15 | 汙物泵 | 組 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
16 | 圍籬週邊PVC給水管全數更換為SUS 1-1/2"壓接管 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
四 | 臨時通風設備工程 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 20HP 660CMM 40mmaq風機 | 台 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 2HP 250CMM 10mmaq活動式風機 (附腳架及輪子) | 台 | 12 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 調節風門 | 只 | 6 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 風管及另料 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 安裝及施工 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 消音風箱65dBA | 只 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
五 | 臨時配合 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 預留穿樑套管及打洞修補費及復原 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 器材維修管理 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 臨時工務所設置遷移(燈,插,電話,網路,冷氣)搬遷三次 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 工地臨時滅火器ABC 10P | 只 | 60 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 垃圾管道警報系統 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 高溫施工場所降溫水霧系統 | 式 | 1 |  | 湧冠 | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 樓板灌漿後自動灑水養護系統 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
六 | 無線電對講訊號改善設備工程(含工料) |  |  |  | 飛翔無線 | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 數位中繼台 MOTOROLA SLR5300 | 台 | 1 |  | 含網路連網功能 | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 功率分配器 FLY GFQ-450-2 | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 功率耦合器 FLY FD63-45 | 只 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 低損耗訊號線 CFD400NL-LW | 米 | 150 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 訂製頻率雙工器 FLY FD63-45 | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 專用訂製頻率室內天線 S-578 0.68M | 只 | 4 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 專用訂製頻率室外天線 S-710 1.7M | 只 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 規畫.測試工程 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
9 | 客戶端手持機頻率燒入 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
10 | 接頭及固定架五金配件 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
11 | 安裝工資 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
捌 | 工程綜合保險費及勞工安全衛生費 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 勞工安全衛生費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 工程綜合保險費(含第三人及僱主意外險) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 工地生活廢棄物清運費及衛生管理、水電費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 按承攬合約金額1%給付品興營造 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
4 | 施工產生垃圾廢棄物清運費及工地清潔費 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類
玖 | 交屋測試設備 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
1 | 小夜燈 | 組 | 150 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
2 | 10"以上液晶電視機 | 組 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
3 | 網路,電話,BNC,USB多工網路測試器 | 組 | 4 |  | (NET-TES-140) | FALSE | FALSE | 未分類
4 | 水管25M(軟管)(冷氣排水測試用) | 組 | 2 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
5 | 各戶交屋資料(竣工圖,衛浴設備,暖風機,排風機,全熱交換機,加壓馬達,監控對講設備,)128GB隨身碟 | 只 | 168 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
6 | 管委會驗收前管路設備清潔 | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
7 | 移交管委會維修備品(T8 LED燈管40支,LED燈泡一箱,消防箱LED燈10顆,消防受信廣播總機保險絲各 20只,開關箱保險絲及按鈕LED燈各20只) | 式 | 1 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
8 | 毛胚屋交驗屋臨時照明2.0x3C cable Wire 40M 明線+3組燈泡 | 組 | 20 |  |  | FALSE | FALSE | 未分類
| 小 計 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | 未分類